## Mozartova 7_MaR_Výkaz výměr
Kódové označení | 1. Čidla / Akční členy | MJ | Množ. | Jed. cena | Cena celkem
0.1 | Regulátor tlaku, +40 / +400kPa, obj.č. 405 612 146 032, kontakt typ A | ks | 1 | 0 | 0
0.1 | Matice, Vsuvka, Podložka, obj.č. 405 961 177 916 | ks | 1 | 0 | 0
0.1 | Zkušebí kohout ČSN 137513.5 | ks | 1 | 0 | 0
0.2, 3.3 | RAM-TW.2000M , termostat nastavení pod krytem, +20 / +90 °C | ks | 2 | 0 | 0
0.3 | Regulátor teploty, 0 / +40°C, obj.č. 405 611 136 013, kontakt typ A | ks | 1 | 0 | 0
0.4 | SE-1, sonda snímače hladiny | ks | 1 | 0 | 0
0.5 | XALJ 178, tlačítkový ovladač červený s aretací v krabici, 1 kontakt VYP | ks | 1 | 0 | 0
0.6 | DHP4, dvoustupňový detektor koncentrace plynu, médium zemní plyn | ks | 1 | 0 | 0
1.1, 1.2, 2.1, 3.2 | QAD36/101, čidlo teploty příložné | ks | 4 | 0 | 0
2.0 | QAC34/101, venkovní čidlo teploty, součást dodávky technologie | ks | 1 | 0 | 0
2.2 | ESBE VRG 131, DN20, Kvs 6,3 m3/h, regulační ventil 3-cestný směšovací | ks | 1 | 0 | 0
2.2 | ARA691, servopohon 3-bodový, 120-1200 sec, napětí 230V AC | ks | 1 | 0 | 0
3.1 | QAZ36/109, čidlo teploty do jímky, součást dodávky technologie | ks | 1 | 0 | 0
3.1 | QAZ150, jímka 150mm | ks | 1 | 0 | 0
2. Seznam kabelů
WR01 | CYKY-J 3x2,5 : Rozvaděč RA01, silový přívod | m | 30 | 0 | 0
WB1 | CYKY-J 5x1,5 : Kotel K1, silový přívod a povolení provozu kotlů | m | 15 | 0 | 0
WB2 | CYKY-J 5x1,5 : Kotel K2, silový přívod a povolení provozu kotlů | m | 16 | 0 | 0
WX1 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 : Kotel K1, komunikace s RA01 (AVS) | m | 15 | 0 | 0
WX2 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 : Kotel K1, komunikace s Kotlem K2 | m | 3 | 0 | 0
WS01 | CYSY-J 3x0,5 : 0.1 - Tlak topné voy | m | 20 | 0 | 0
WS02 | CYSY-J 3x0,5 : 0.2 - Teplota topné voy | m | 20 | 0 | 0
WS03 | CYSY-J 3x0,5 : 0.3 - Prostorová teplota | m | 5 | 0 | 0
WS04 | CYSY-J 2x0,5 : 0.4 - Sonda zaplavení | m | 15 | 0 | 0
WS05 | CYSY-J 3x0,5 : 0.5 - Stop tlačítko | m | 8 | 0 | 0
WB06 | CYSY-J 3x1 : 0.6 - Detektor koncentrace plynu, silový přívod | m | 13 | 0 | 0
WS06 | CYSY-J 5x0,5 : 0.6 - Detektor koncentrace plynu, výstupy | m | 13 | 0 | 0
WS11 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 1.1 - Teplota topné vody, výstup anuloid | m | 20 | 0 | 0
WS12 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 1.2 - Teplota topné vody, zpátečka kotlů | m | 20 | 0 | 0
WS20 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 2.0 - Venkovní teplota Sever | m | 30 | 0 | 0
WS21 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 2.1 - ÚT teplota náběh | m | 24 | 0 | 0
WS22 | CYSY-J 4x0,5 : 2.2 - ÚT ventil | m | 24 | 0 | 0
WM2 | CYSY-J 3x1 : M2 - ÚT čerpadlo | m | 24 | 0 | 0
WS31 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 3.1 - Teplota teplé vody v Boileru | m | 27 | 0 | 0
WS32 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 3.2 - Teplota teplé vody zpátečka z Boileru | m | 27 | 0 | 0
WS33 | CYSY-J 3x1 : 3.3 - MAX teplota výstup Boiler | m | 27 | 0 | 0
WM3 | CYSY-J 3x1 : M3 - Čerpadlo ohřev teplé vody | m | 27 | 0 | 0
| Vodič CY 4 mm2 : Ochranné pospojování | m | 20 | 0 | 0
3. Rozvaděč RA01
RA01 | Rozvaděčová nástěnná skříň 400x600x250 včetně montážního plechu | ks | 1 | 0 | 0
PVA | PVA 82.3 / 230, poruchová signalizace | ks | 1 | 0 | 0
PVA | PVA, rámeček pro poruchovou signalizaci PVA82.3/230 | ks | 1 | 0 | 0
SA1 | Otočný ovladač 2-polohový, bílý, 1x kontakt ZAP | ks | 1 | 0 | 0
SB1 | Tlačítkový ovladač bílý, 1x kontakt ZAP | ks | 1 | 0 | 0
SB2 | Tlačítkový ovladač zelený, 1x kontakt ZAP | ks | 1 | 0 | 0
HL1 | Doutnavka 230V AC, žlutá | ks | 1 | 0 | 0
AR1 | 2. pólový vypínač, 230V AC, 16A | ks | 1 | 0 | 0
FB1,2, FR1 | Jistič 6A/1/C | ks | 3 | 0 | 0
F1,2 | Jistič 6A/1/B | ks | 2 | 0 | 0
F3 | Jistič 10A/1/B | ks | 1 | 0 | 0
K1, KB1,2,3, KP1,2 | Relé, 6A, cívka 230V, 2x kontakt P, včetně patice | ks | 6 | 0 | 0
K04 | RVH04, relé snímače zaplavení | ks | 1 | 0 | 0
FU | Svorka pojistková 230V | ks | 6 | 0 | 0
AVS | AVS 75.391/109, rozšiřující modul | ks | 1 | 0 | 0
AVS | SVS 75.391/109, sada připojovacích svorek | ks | 1 | 0 | 0
GSM | GSM komunikátor 2DI, včetně napaječe (SIM kartu si zajistí uživatel) | ks | 1 | 0 | 0
| Zásuvka 230V AC, 16A, montáž na DIN lištu | ks | 1 | 0 | 0
| Montážní materiál ( vodiče, šroubky, dutinky, svorky, vývodky, zapojení ) | kpl | 1 | 0 | 0
| 4. Související dodávky | MJ | Množ. | Jed. cena | Cena celkem
| Demontáž stávajícího zařízení MaR včetně likvidace | kpl | 1 | 0 | 0
| Montáž kabelových tras, zapojení přístrojů a montáž rozvaděče RA01 | kpl | 1 | 0 | 0
| Ochranné pospojování | kpl | 1 | 0 | 0
| Nastavení programového vybavení | kpl | 1 | 0 | 0
| Oživování a test 1:1 | kpl | 1 | 0 | 0
| Komplexní zkoušky zařízení MaR | kpl | 1 | 0 | 0
| Jednorázové zaškolení obsluhy | kpl | 1 | 0 | 0
| Výchozí revize MaR | kpl | 1 | 0 | 0
| Inženýrská činnost | kpl | 1 | 0 | 0
| Doprava materiálu na stavbu | % | 2.1% | 0 | 0.2
| Režie | kpl | 1 | 0 | 0
| Dokumentace skutečného stavu | kpl | 1 | 0 | 0
| Cena za realizaci celkem bez % sazby DPH |  |  |  | 0.2