## ZŠ Dvory_MaR_Výkaz výměr
Kódové označení | 1. Čidla / Akční členy | MJ | Množ. | Jed. cena | Cena celkem
0.1 | Regulátor tlaku, +40 / +400kPa, obj.č. 405 612 146 032, kontakt typ A | ks | 1 | 0 | 0
0.1 | Matice, Vsuvka, Podložka, obj.č. 405 961 177 916 | ks | 1 | 0 | 0
0.1 | Zkušebí kohout ČSN 137513.5 | ks | 1 | 0 | 0
0.2, 2.3 | RAM-TW.2000M , termostat nastavení pod krytem, +20 / +90 °C | ks | 2 | 0 | 0
0.3 | Regulátor teploty, 0 / +40°C, obj.č. 405 611 136 013, kontakt typ A | ks | 1 | 0 | 0
0.4 | R247, čidlo zaplavení | ks | 1 | 0 | 0
0.5 | XALJ 178, tlačítkový ovladač červený s aretací v krabici, 1 kontakt VYP | ks | 1 | 0 | 0
0.6 | DHP4, dvoustupňový detektor koncentrace plynu, médium zemní plyn | ks | 1 | 0 | 0
0.7 | REFLEX doplňovací stanice, dodávka technologie | ks | 0 | 0 | 0
0.8 | Ventil přívodu plynu, dodávka technologie | ks | 0 | 0 | 0
1.0 | QAC34/101, čidlo teploty venkovní | ks | 1 | 0 | 0
1.1, 1.2, 2.1 | QAZ36/109, čidlo teploty do jímky | ks | 3 | 0 | 0
1.1, 1.2 | QAZ50, jímka 50mm | ks | 2 | 0 | 0
2.1 | QAZ150, jímka 150mm | ks | 1 | 0 | 0
2.2, 3.1, 4.1 | QAD36/101, čidlo teploty příložné | ks | 5 | 0 | 0
2.4 | MVPE 125-0, 2-cestný membránový elmag. ventil, DN25, napětí 230V | ks | 1 | 0 | 0
2.5 | UH50, ULTRAHEAT souprava ultrazvukového měřiče tepla, DN20, Qn1,5m3/h napájení bateriové, M-Bus modul WZU-MB | ks | 1 | 0 | 0
2.6 | AT-MBus-01, snímač vodoměru M-Bus | ks | 1 | 0 | 0
2.7 | Vodoměr ENBRA s pulsním výstupem, dodávka technologie | ks | 0 | 0 | 0
3.2 | ESBE VRG 131, DN32, Kvs 16 m3/h, regulační ventil 3-cestný směšovací | ks | 1 | 0 | 0
3.3, 4.3 | UH50, ULTRAHEAT souprava ultrazvukového měřiče tepla, DN25, Qn3,5m3/h napájení bateriové, M-Bus modul WZU-MB | ks | 2 | 0 | 0
4.2 | ESBE VRG 131, DN25, Kvs 10 m3/h, regulační ventil 3-cestný směšovací | ks | 1 | 0 | 0
3.2, 4.2 | ARA691, servopohon 3-bodový, 120-1200 sec, napětí 230V AC | ks | 2 | 0 | 0
5.1 | Převodník puls / M-Bus | ks | 1 | 0 | 0
5.2 | Plynoměr přívodu plynu, dodávka technologie | ks | 0 | 0 | 0
2. Seznam kabelů
WR01 | CYKY-J 3x2,5 : Rozvaděč RA01, silový přívod | m | 30 | 0 | 0
WB1 | CYKY-J 3x1,5 : Kotel K1, silový přívod | m | 15 | 0 | 0
WS1 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 : Kotel K1, povolení provozu | m | 15 | 0 | 0
WB2 | CYKY-J 3x1,5 : Kotel K2, silový přívod | m | 14 | 0 | 0
WS2 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 : Kotel K2, povolení provozu | m | 14 | 0 | 0
WX1 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 : Kotel K1, komunikace s RA01 (AVS) | m | 15 | 0 | 0
WX2 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 : Kotel K1, komunikace s Kotlem K2 | m | 5 | 0 | 0
WX3 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 4.3 - Kalorimetr, spotřeba tepla ÚT2 | m | 6 | 0 | 0
WX4 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 3.3 - Kalorimetr, spotřeba tepla ÚT1 | m | 7 | 0 | 0
WX5 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 2.5 - Kalorimetr, spotřeba tepla ohřev TUV | m | 8 | 0 | 0
WX6 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 2.6 - M-Bus, Vodoměr spotřeba studené vody | m | 60 | 0 | 0
WX7 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 5.1 - M-Bus, Plynoměr spotřeba plynu | m | 60 | 0 | 0
WS01 | CYSY-J 3x0,75 : 0.1 - Tlak topné vody | m | 10 | 0 | 0
WS02 | CYSY-J 3x0,75 : 0.2 - Teplota topné vody | m | 10 | 0 | 0
WS03 | CYSY-J 3x0,75 : 0.3 - Prostorová teplota | m | 3 | 0 | 0
WS04 | CYSY-J 2x0,75 : 0.4 - Sonda zaplavení | m | 5 | 0 | 0
WS05 | CYSY-J 3x0,75 : 0.5 - Stop tlačítko | m | 8 | 0 | 0
WB06 | CYSY-J 3x1 : 0.6 - Detektor koncentrace plynu, silový přívod | m | 13 | 0 | 0
WS06 | CYSY-J 5x0,75 : 0.6 - Detektor koncentrace plynu, výstupy | m | 13 | 0 | 0
WB07 | CYKY-J 3x1,5 : 0.7 - Stanice Reflex, silový přívod | m | 12 | 0 | 0
WS07 | CYSY-J 2x0,75 : 0.7 - Stanice Reflex, porucha | m | 12 | 0 | 0
WB08 | CYKY-J 3x1,5 : 0.8 - Ventil přívod plynu | m | 60 | 0 | 0
WS10 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 1.0 - Venkovní teplota Sever | m | 30 | 0 | 0
WS11 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 1.1 - Teplota topné vody, výstup anuloid | m | 10 | 0 | 0
WS12 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 1.2 - Teplota topné vody, zpátečka kotlů | m | 10 | 0 | 0
WS21 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 2.1 - Teplota teplé vody v Boileru | m | 60 | 0 | 0
WS22 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 2.2 - Teplota teplé vody zpátečka z Boileru | m | 8 | 0 | 0
WS23 | CYKY-J 3x1,5 : 2.3 - MAX teplota výstup Boiler | m | 60 | 0 | 0
WM2 | CYSY-J 3x1 : M2 - Čerpadlo ohřev teplé vody | m | 8 | 0 | 0
WM21 | CYKY-J 3x1,5 : M21 - Čerpadlo cirkulace teplé vody | m | 60 | 0 | 0
WS31 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 3.1 - ÚT1 teplota náběh | m | 7 | 0 | 0
WS32 | CYSY-J 4x0,75 : 3.2 - ÚT1 ventil | m | 7 | 0 | 0
WM3 | CYKY-J 3x1,5 : M3 - ÚT1 čerpadlo | m | 7 | 0 | 0
WE3 | CYSY-J 2x0,75 : M3 - ÚT1 čerpadlo, porucha | m | 7 | 0 | 0
WS41 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 4.1 - ÚT2 teplota náběh | m | 6 | 0 | 0
WS42 | CYSY-J 4x0,75 : 4.2 - ÚT2 ventil | m | 6 | 0 | 0
WM4 | CYSY-J 3x1 : M4 - ÚT2 čerpadlo | m | 6 | 0 | 0
WE4 | CYSY-J 2x0,75 : M4 - ÚT2 čerpadlo, porucha | m | 6 | 0 | 0
Kódové označení | 3. Rozvaděč RA01 | MJ | Množ. | Jed. cena | Cena celkem
RA01 | Rozvaděčová nástěnná skříň 400x1000x250 včetně montážního plechu | ks | 1 | 0 | 0
PVA | PVA 82.3 / 230, poruchová signalizace | ks | 1 | 0 | 0
PVA | PVA, rámeček pro poruchovou signalizaci PVA82.3/230 | ks | 1 | 0 | 0
SA1 | Otočný ovladač 2-polohový, bílý, 1x kontakt ZAP | ks | 1 | 0 | 0
SB1 | Tlačítkový ovladač zelený, 1x kontakt ZAP | ks | 1 | 0 | 0
AR1 | 2. pólový vypínač, 230V AC, 16A | ks | 1 | 0 | 0
FB1, 2 | Jistič 6A/1/C | ks | 2 | 0 | 0
F07 | Jistič 10A/1/C | ks | 1 | 0 | 0
F08, FX3, F1, FR1, FS1 | Jistič 6A/1/B | ks | 5 | 0 | 0
F2 | Jistič 10A/1/B | ks | 1 | 0 | 0
FM3, 4 | Jistič 2A/1/C | ks | 2 | 0 | 0
KB1, 2, 3, KP1, 2 | Relé, 6A, cívka 230V, 2x kontakt P, včetně patice | ks | 5 | 0 | 0
KM3, 4 | Výkonové relé, 6A, cívka 230V, 1x kontakt Z, včetně patice | ks | 2 | 0 | 0
FU06, 1, 2, 3 | Svorka pojistková 230V | ks | 4 | 0 | 0
AVS | AVS 75.391/109, rozšiřující modul | ks | 2 | 0 | 0
AVS | SVS 75.391/109, sada připojovacích svorek | ks | 2 | 0 | 0
GSM | GSM komunikátor 2DI, včetně napaječe, SIM kartu si zajistí uživatel | ks | 1 | 0 | 0
KNC | Elvaco CMe2100, M-Bus do 8 měřidel, GSM centrální jednotka, koncentrátor SIM kartu si zajistí uživatel | ks | 1 | 0 | 0
| Zásuvka 230V AC, 16A, montáž na DIN lištu | ks | 1 | 0 | 0
| Montážní materiál ( vodiče, šroubky, dutinky, svorky, vývodky, zapojení ) | kpl | 1 | 0 | 0
4. Montážní materiál
| Vodič CY 4 mm2, ochranné pospojování | m | 30 | 0 | 0
| Svorka ZSA 16 včetně Cu pásku | ks | 10 | 0 | 0
| Kabelový žlab MARS, včetně vík, kolen, nosníků a spojek | kpl | 1 | 0 | 0
| Spojovací materiál MARS ( šrouby, matky, vějířové podložky ) | kpl | 1 | 0 | 0
| Trubka PVC 16 ohebná | m | 37 | 0 | 0
| Průchodka guma 16 | ks | 37 | 0 | 0
| Drobný úchytný montážní materiál | kpl | 1 | 0 | 0
| Montáž kabelových tras, zapojení přístrojů a montáž rozvaděče RA01 | kpl | 1 | 0 | 0
5. Související náklady
| Demontáž stávajícího zařízení MaR včetně likvidace | ks | 1 | 0 | 0
| Nastavení programového vybavení regulátorů | ks | 1 | 0 | 0
| Nastavení jednotky Elvaco CMe2100, M-Bus a kalibrace měřidel M-Bus | ks | 1 | 0 | 0
| Úprava programu Enectiva a nastavení systému | ks | 1 | 0 | 0
| Měsíční licenční poplatek za měřidlo M-Bus | ks | 5 | 0 | 0
| Měsíční poplatek přenosu dat z jednotky Elvaco CMe2100 na server | ks | 1 | 0 | 0
| Roční import historických dat za měřidlo M-Busdo programu Enectiva | ks | 1 | 0 | 0
| Zřízení pulsního výstupu z distribučního plynoměru GasNet | ks | 1 | 0 | 0
| Oživování a test 1:1 | ks | 1 | 0 | 0
| Komplexní zkoušky zařízení MaR | ks | 1 | 0 | 0
| Jednorázové zaškolení obsluhy | ks | 1 | 0 | 0
| Výchozí revize MaR | ks | 1 | 0 | 0
| Inženýrská činnost | ks | 1 | 0 | 0
| Doprava materiálu na stavbu | % | 2.1% | 0 | 0
| Režie | ks | 1 | 0 | 0
| Dokumentace skutečného stavu | ks | 1 | 0 | 0
| Cena za realizaci celkem bez % sazby DPH |  |  |  | 0