Obsah:

1.1.1	Technická zpráva - stavební	3

a)	Účel objektu	3

b)	Architektonické, funkční a dispoziční řešení	3

c)	Technické a konstrukční řešení objektu	4

1.1.2	Technická zpráva - elektroinstalace	13

## Technická zpráva - stavební

## Účel objektu

Objekt je jedním z pavilónů v areálu ZŠ v ulici Truhlářská ve Staré Roli v Karlových Varech. Projektová dokumentace se zabývá návrhem úprav obvodového pláště a ocelové konstrukce a souvisejících oprav na objektu.

- Architektonické, funkční a dispoziční řešení

Stávající stav:

Pavilón tvoří vstup do atria areálu školy. Je členěn na část, která je směrem k veřejné komunikaci uzavřena a část průchozí resp. průjezdná, která je opatřena ocelovou konstrukcí oplocení s posuvnou jednokřídlovou branou. Uzavřená část je přístupná z atria po vnějším kamenném schodišti a konstrukčně navazuje na objekt, který ale není součástí školy.

Objekt je přízemní, nepodsklepený s plochou střechou o půdorysných rozměrech cca. 37,0 x 5,0m a výšce 3,5m. Je postaven dle projektu z roku 1965 jako ocelový skelet s železobetonovou stropní deskou. Betonová podlaha je v uzavřené části opatřena dlažbou, v otevřené části je položen asfalt. Část objektu je opatřen výplní z drátoskla v konstrukci z ocelových úhelníků kotvených do ocelových sloupů, průvlaků a zděného soklu. Tloušťka zděné konstrukce je 450mm, resp. cca 720mm (v průchodu), výška v uzavřené části cca.1000mm. Plochá střecha je jednoplášťová, nosnou konstrukci tvoří střešní železobetonové panely tl. 200mm, krytina je z falcovaného plechu, klempířské prvky z pozinkovaného plechu.

Stav objektu je dobrý, odpovídá svému stáří, a vykazuje jen běžná poškození jako je vzlínání vlhkosti na styku s terénem, degradace střešní krytiny a klempířských prvků včetně okapu a svodů, koroze ocelových konstrukcí ve styku s terénem popř. zděnou konstrukcí soklu, svislé praskliny ve zdivu soklu, opadávání omítky na stropní desce, uražená část římsy soklu v místě probíhajícího svodu, popraskaná betonová dlažba nad schodištěm a rozbořený tzn. nefunkční okapový chodníček.

Navrhované řešení:

Fasáda bude upravena dozdívkou otvorů po demontáži stávajících prosklených ploch a opatřena svislými okenními výplněmi. V místech poškození zděného soklu je navržena jeho sanace. Budou provedeny nové omítky stropu a stěn, vrchní nátěry všech ocelových konstrukcí.

V uzavřené části bude položena kamenná dlažba, v průchodu betonová.

Na střeše je navržena výměna krytiny a klempířských prvků. Do střešního pláště ebyla provedena sonda a není k dispozici ani dokumentace, stávající skladbu lze pouze předpokládat.

Průchod (resp. průjezd) bude doplněn ocelovou konstrukcí architektonických prvků (zástěny a bosáž) a novým oplocením s brankami a branou. V uzavřené části je navržena ocelová konstrukce příčky k vytvoření skladovacího prostoru pro uložení venkovního nábytku (stolů a židlí).

- Technické a konstrukční řešení objektu

Bourání, demontáž:

- demontáž stropních nástěnných svítidel

- odstranění všech stávajících výplní z drátoskla v konstrukci z ocelových úhelníků

- mechanické očistění stávající fasády od prachu tlakovým vzduchem

- všechny fasádní plochy budou důkladně prohlédnuty, uvolněné a odpadající části budou mechanicky odstraněny (předpoklad 20% plochy)

- odstraněna omítka stropu

- mechanické očištění stávajících ocelových konstrukcí otryskáním

- demontáž střešní krytiny z falcovaného plechu

- oprava stávající poškozená hydroizolace (očistit, seříznout boule, vysušit,  vyspravit asfalt. pásem)

- odstranění všech klempířských prvků střechy

- odstranění betonové a kamenné dlažby včetně betonové mazaniny

- odstranění asfaltového povrchu včetně betonové mazaniny

- demontáž stávajícího okapového chodníčku

Základy:

- nová ocelová konstrukce oplocení v průchodu je kotvena do betonových patek          450x450x700mm, z betonu C 20/25, umístění viz výkresová dokumentace ocelové konstrukce

Podlahy:

- nová betonová mazanina tloušťky dle stávající, vyrovnaný hladký povrch

- nová kamenná dlažba 300x300x20 mm do mrazuvzdorného tmelu, protiskluzná broušená pravidelná flexibilní spárování, materiál šedá žula (dle stávajícího kamenného schodiště)

- příprava podkladu, lepení, příprava a aplikace spárovací hmoty se provádí dle technických pokynů výrobce

- nová betonová dlažba v průchodu dle stávající v atriu školy, 200x100x80mm, přírodní odstín, povrch standart

Úprava střechy:

- stávající krytina ponechána jako pojistná izolace, očistit, vyspravit (proříznutí vln, vyspravení přířezy asfaltových pásů popř. horkým asfaltem)

- střešní krytina z fólie z mPVC s polyesterovou výztužnou vložkou (kotveno) na  separační netkané textilií ze skleněných vláken, krytina vytažena na stěny min. 250mm, součástí jsou zakládací lišty, nárožní a koutové lišty, dilatační lišty mezi jednotlivými pavilóny, úchytné a kotvící prvky atd.

- část střešní krytiny (v min. šířce 1500mm) v místě navazujícím na zateplenou fasádu sousedního pavilonu školy s požární odolností B roof (t3), ostatní s požární odolností B roof(t1)

- při provádění nutno dodržet prováděcí a technologické předpisy dodavatele krytiny pro zpracování, kotvení, uchycování a spojování, včetně použití systémových kotevních, uchycovacích a doplňkových prvků

Úprava fasády:

- zednicky vyspraveny opadané a otlučené části fasád (předpoklad 20% plochy)

- nové keramické zdivo tl. 150mm z tvárnic P+D

- ztužující věnec z betonu C20/25, vyztužen ocelí B 500B, krytí min. 25mm, podélná výztuž nastavena přesahy 500mm (nenastavovat nad okenními otvory), celkem ve věnci cca 94 kg výztuže

- na stěnách a stropu venkovní mrazuvzdorná vyztužená omítka včetně doplňků (nárožní lišty, dilatační lišty, lišty s okapnicí atd.), probarvená škrábaná omítka struktury 2 a 3mm

- veškeré svislé rohy vyztuženy, veškeré vodorovné rohy opatřeny rohovým profilem

- dilatační spoje tmeleny vhodným systémovým trvale pružným venkovním tmelem určeným ke spojování porézních i neporézních materiálů, odolným UV záření a povětrnostním vlivům s možností přetírání fasádními barvami

- k zakrytí kotevních prvků ze sousedního objektu stěna v uzavřené části opatřena obkladem z cementových desek do exteriéru tl.12,5mm, kotveno přes ocelové profily

- v místech styku s rostlým terénem proveden nový okapový chodník z betonových dlaždic s vymývaným povrchem 500x500x50mm kladených do pískového lože tl. 150mm (spádováno 2% od objektu)

- povrchy specifikovány na výkrese pohledů

- barevné řešení dle výkresové dokumentace

Dilatace:

- meziobjektová dilatace ve stěnách řešena dilatačními tmely a fasádními lištami

- meziobjektová dilatace ve střeše řešena dle detailů výrobce střešní krytiny

- v podlahách dilatační spáry dle ČSN 74 4505, po obvodu podlahy vložen dilatační pásek, v nášlapné vrstvě z kamenné dlažby spáry dle ČSN 73 3251

Izolace:

tepelné

  - na střeše v místě detailu napojení na zateplenou fasádu použit fasádní polystyrén EPS 70F tl. 100mm do výšky min. 250mm

hydroizolace

  - na střeše krytina z hydroizolační folie mPVC tl.1,5mm s polyesterovou výztužnou vložkou

Klempířské konstrukce:

- na klempířské konstrukce na střeše použit ocelový poplastovaný plech tl. 0,6mm, kotvení na zakládací plechy (resp. příponky), způsob spojování dvojitá drážka, kouty a rohy tvořeny přeložením plechů proti směru stékající vody

- spoje dotmeleny těsnící páskou příp. tmelem doporučeným výrobcem

Zámečnické konstrukce:

- nové architektonické prvky (zástěny a bosáže) kotveny na stávající ocelovou konstrukci

- konstrukce oplocení vstupu se dvěma brankami a dvoukřídlou branou kotvena do betonových patek

- ocelová konstrukce příčky k vytvoření skladovacího prostoru v uzavřené části vstupního pavilonu kotvena do stávající konstrukce podlahy a stropu

- stávající ocelové konstrukce povrchově mechanicky očištěny (opískovány) a nově opatřeny nátěrovým systémem do vnějšího prostředí

- všechny zámečnické konstrukce budou opatřeny nátěrovým systémem do prostředí C3 s vysokou životností min. 15 let

Vybavení objektu:

- stohovatelné stoly - 8ks a židle – 32ks (viz příloha)

- stojany na kola – 2ks

Součást provádění:

- odstraněný materiál odvezen na k tomu účelu zřízené skládky

- stavba a demontáž lešení

- všechny práce provedeny dle platných norem a technologických postupů výrobců

- dodržení bezpečnostních a hygienických opatření (prašnost, hluk)

- úklid stavby a uvedení okolí do původního stavu

Poznámky k technické zprávě

Tato projektová dokumentace je svým obsahem a rozsahem určena pro realizaci stavby. Neobsahuje výrobní dokumentaci zhotovitele stavby. Zhotovitel stavby bude při vlastní realizaci respektovat platnou legislativu ČR, platné ČSN eventuelně EN, obecně platné technické a řemeslné zásady a dále podmínky použití a postupy, které vyžadují jednotliví výrobci materiálů a zařízení. Při zjištění rozporů konzultuje se zpracovatelem projektové dokumentace další postup prací.

Zhotovitel stavby použije pro stavbu pouze takové materiály a zařízení, které prokazatelně splňují požadavky stanovené projektem a obecně platnou legislativou (ve smyslu zákona 22/97 Sb. v platném znění včetně vyhlášek souvisejících). U výrobků, které jsou v projektu uvedeny pod konkrétními výrobními nebo prodejními názvy, ověří zhotovitel stavby při nákupu těchto zařízení a materiálů, že jejich vlastnosti jsou v souladu s vlastnostmi stanovenými projektem, a to i v případě, že je v projektu doložena konkrétní nabídka výrobce či prodejce.

Vzhledem k tomu, že se jedná o rekonstrukci stávající stavby, (stávajícího technologického zařízení), jehož některé části byly při zpracování projektové dokumentace nepřístupné, ověří zhotovitel stavby po odkrytí takových konstrukcí soulad s projektovou dokumentací. Pokud zjistí odchylky, konzultuje se zpracovatelem dokumentace další postup.

Pozn. 1:

-	veškeré systémové konstrukce a skladby nutno provádět v souladu s technickými a technologickými předpisy jednotlivých výrobců

Pozn. 2:

-	veškeré styky na přechodech různých materiálů nutno vyztužit v souladu s technickými a technologickými předpisy jednotlivých výrobců

Pozn. 3:

-	rozměry veškerých prvků osazovaných do otvorů v konstrukcích, veškerých zámečnických prvků navazujících na nosné a stavební konstrukce (okna, dveře, prosklené stěny, zábradlí, ocelové rámy apod.) nutno před zahájením výroby ověřit se skutečnými rozměry otvorů a konstrukcí přímo na stavbě.

Pozn. 4:

-	dilatační spáry v podkladních betonech i dlažbách v rastru max. 3.0/3.0m

Pozn. 5:

-	podlahy pobytových místností s protiskluznou úpravou a souč.tření μ=0.3

-	části staveb užívané veřejností s protiskluznou úpravou a souč.tření μ=0.6

-	podesty vnitřních schodišť s protiskluznou úpravou a souč.tření μ=0.6

-	podesty vnějších schodišť s protiskluznou úpravou a souč.tření μ=0.6 + tgα ( α - úhel sklonu podesty)

-	povrchy šikmých ramp s protiskluznou úpravou a souč.tření μ=0.6 + tgα ( α - úhel sklonu rampy)

Seznam norem

- ČSN ISO 13822 Zásady navrhování konstrukcí – hodnocení existujících konstrukcí

- ČSN 73 0035 – Zatížení stavebních konstrukcí

- ČSN 73 1000 – Zakládání stavebních objektů – Základní ustanovení pro navrhování

- ČSN 73 1001 – Základová půda pod plošnými základy

- ČSN 73 1101 – Navrhování zděných konstrukcí (platí do1.3.2010 – nahrazeno ČSN EN 1996-1-1)

- ČSN 73 1201 – Navrhování betonových konstrukcí

- ČSN 73 1401 – Navrhování ocelových konstrukcí

- ČSN 73 1901 – Navrhování střech – Základní ustanovení

- ČSN 73 0532 – Akustika – ochrana proti hluku v budovách a souvisící akustické vlastnosti výrobků.

- ČSN 73 5305 – Administrativní budovy a prostory

- ČSN 73 3610 – Navrhování klempířských konstrukcí

- ČSN EN 1504 – Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí

- ČSN EN ISO 12944-5 – Nátěrové hmoty – Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy

- ČSN 74 4505 Podlahy – Společná ustanovení

- ČSN 73 3251 Navrhování konstrukcí z kamene

Příloha

Nábytek – je vybírán nábytek přímo určený pro venkovní učebny

Designová židle z eloxovaného hliníku – 24 ks + transportní vozík pro 14 židlí – 2 kusy

| Výška | 78 cm rozložená, 90 cm složená |
| --- | --- |
| Hloubka | 8 cm rozložená, 3,5 cm složená |
| Hmotnost | 4,5 kg |
| Šířka sedáku | 36,5 cm |

Moderní a funkční skládací židli vyrobená z technického polymeru, která je ideální volbou pro ty, kdo vyhledávají praktičnost a pohodlí. Tato židle je konstruována s ohledem na lehkost a odolnost, přičemž nohy jsou vyrobeny z eloxovaného hliníku, což zajišťuje stabilitu a dlouhou životnost. Jedním z hlavních benefitů této židle je její všestrannost a snadná manipulace. Díky lehké konstrukci a skládacímu mechanismu lze židli snadno složit a přenášet bez ztráty komfortu. Navíc ve složeném stavu zabírá pouhých 35 mm, což z ní činí ideálního společníka pro cesty a skladování v omezených prostorech.

Tato židle je vhodná pro široké spektrum použití, ať už jde o interiéry či exteriéry. Díky své odolnosti vůči povětrnostním podmínkám je ideální pro použití venku, jako jsou terasy, zahrady nebo altány. Zároveň je však dostatečně elegantní a stylová, aby se hodila i do moderních interiérů, jako jsou obývací pokoje, kuchyně nebo kanceláře.

Kromě samotné židle je k dispozici i volitelné příslušenství, které zahrnuje hák na stěnu pro 4 židle, transportní vozík pro 7 židlí nebo dokonce pro 14 židlí. Toto příslušenství zajišťuje ještě větší pohodlí a usnadňuje manipulaci se židlemi při jejich přepravě nebo skladování.

Velký výběr barev. Barva bude upřesněna při zahájení akce

Pracovní stůl – 8 ks + vozík 1 ks

Vysoce odolný skládací a přenosný stůl, vhodný do víceúčelových učeben či veřejných prostor. Při jeho navrhování byl kladen důraz na odolnost a vysokou nosnost. Téměř nezničitelný školní stůl s nosností až 500 kg po složení nezabere téměř žádný prostor, můžete ho pohodlně převážet pomocí vozíku.

Hrany stolu a mimořádně pevná konstrukce jsou vyrobené z hliníku, rohy PUR. Stůl je tedy opravdu lehký a snadno se přesouvá. Ve složeném stavu má stůl hloubku 85 mm, váží podle rozměru od 6,5 kg do 12,35 kg. Konstrukce – eloxovaný hliník. Základní rozměr – 1220 x 610 mm, výška bude určena při zahájení výstavby (předpoklad 700 mm)

## Technická zpráva - elektroinstalace

            - II. Základní údaje:

            - Napěťová soustava:	3+NPE stř.50Hz,230/400V,TN-S

            - Instalovaný příkon:	Pi =  5,0 kW

            - Soudobý odběr:	Ps = 2,0 kW

Jistič před elektroměrem:   stávající

            - Navržená ochrana před nebezpečným dotykem dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 3

            - Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí

            - Základní – izolací

            - Základní – kryty nebo přepážkami

            - Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí

            - Při poruše – automatickým odpojením

            - Doplňková ochrana – proudovými chrániči

            - -   doplňujícím ochranným pospojováním

            - Prostředí – viz. samostatný protokol – příloha č. 2

Osvětlenost Epk:		dle výkresové části PD

- III. Zajištění ochrany el.zařízení a bezpečnosti práce obsluhy:

            - Krytí el. předmětů, druh kabelů a jejich uložení je navrženo s ohledem na vyskytující se prostředí, tj. prostředí venkovní a vnitřní.

            - Mechanická ochrana el. zařízení je řešena jeho osazením do rozvaděče v provedení s krytím min. IP 30/20.

            - Ochrana el.zařízení proti účinkům přetížení a zkratů je navržena jističi v souladu s ČSN 33 2000-4-473, ČSN 33 2000-4-43 ed.2 a ČSN 38 1754.

IV. Technický popis:

Úpravou vstupního pavilonu nedochází k navýšení odběru elektrické energie. Měření bude ponecháno stávající.

Upravovaný objekt bude napojen ze stávajícího rozvaděče RS2 umístěného v chodbě 1.np pavilonu školy. Do rozvaděče bude osazen jistič 3p/25A/char.B. Kabel CYKY-J 5x6 bude veden v objektu školy ve vkládací liště na povrchu chodbou a učebnou přímo pod zastřešený průjezd. Dále ve venkovním prostoru se kabel uloží do tuhé plastové UV stabilní trubky pr. 32.

Přívodní kabel bude ukončen v novém rozvaděči RU osazeném v prostoru skladu. Rozvaděč je navržen v provedení na povrch, plastový, s dostatečným prostorem. Rozvaděč bude proveden v soustavě TN-S.

Rozvod kabelový rozvod se provede kabely CYKY na povrchu. Hlavní kabelová trasa bude v kovovém kabelovém žlabu NIXKZN 50x62 s víkem připevněným pod stropem pomocí podpěr na stěnu. Podpěry budou ve vzdálenosti cca 1,5m. Samostatné kabely se uloží do tuhých plastových UV stabilních trubek (1520HF_FA) na příchytkách (5320_FB). Příchytky budou ve vzdálenosti 0,5m. Příchytky budou do ocelových konstrukcí přišroubovány samořeznými šrouby a do betonu budou přišroubovány do hmoždinek.

Osvětlení je navrženo dle ČSN EN 12 464.

Zatřídění prostor:

vjezd - ref.č. 9.6 – požadovaná osvětlenost 30lx, rovnoměrnost 0,4

sklad – ref.č. 44.25 – požadovaná osvětlenost 100lx, rovnoměrnost 0,4, činitel oslnění 25

učebna – ref.č. 44.1 - požadovaná osvětlenost 500lx, rovnoměrnost 0,6, činitel oslnění 19

Do prostoru vjezdu a skladu jsou navržena průmyslová LED přisazená svítidla, prachotěsná, 32W/4400lm, 20W/2700lm. Do učebny jsou navržena průmyslová stropní LED svítidla s mikroprizmatickým PC krytem, IK10, 61W/7900lm.

Světelné obvody budou připojeny přes proudové chrániče s jističi s vybavovacím proudem 30mA typu „A“ (ČSN 33 2130 ed.4/2025).

Ovládání osvětlení bude spínači a přepínači v provedení na povrch v krytí IP44, osazené vně vstupního objektu pro ovládání osvětlení vjezdu a uvnitř ve skladu pro ovládání osvětlení skladu a učebny.

Zásuvky v provedení na povrch v krytí IP44 budou připojeny kabely CYKY-J 3x2.5 a osazeny cca 0,3m nad podlahou. Připojeny budou přes proudový chránič s vybavovacím proudem 30mA (dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3).

      - Vnitřní ochrana před bleskem

Jako vnitřní ochrana je navržena přepěťová ochrana II. Stupně do rozvaděče RU

V. Závěr:

Pro montáž musí být použit materiál a zařízení, schválené Elektrotechnickým zkušebním ústavem – Praha, pro použití při montáži na území ČR. Pro montáž musí být použit materiál a zařízení, schválené Elektrotechnickým zkušebním ústavem – Praha, pro použití při montáži na území ČR. Montážní práce musí být provedeny v souladu s požadavky platných montážních a bezpečnostních předpisů a norem ČSN. Jakékoliv odchylky od předepsaného způsobu montáže jsou nepřípustné. 	Změny montáže proti řešení navrženém v tomto projektu, musí být nejprve s investorem a projektantem konzultovány a jejich provedení musí být projektantem odsouhlaseny a písemně potvrzeny.