# Protokol o určení vnějších vlivů č. E-25015

vypracované odbornou komisí

Miroslava Klimešová – 3D PROJEKT, Úvalská 604/2, 360 09 Karlovy Vary, IČO: 722 70 179

Tel.: 731 409 028, e-mail: mk-3dprojekt@volny.cz

Předseda komise:

Klimešová Miroslava                	- projektant elektro (autorizovaný technik)

Členové komise:

Ing. Jan Dušek	 		- HIP, projektant stavby

Název akce:

Karlovy Vary, ZŠ Truhlářská - úprava vstupní pavilonu

Podklady pro vypracování protokolu:

2. Stavební výkresy 1:50

3. Požadavky investora

Popis objektu:

- Objekt je v klasické zděné technologii.

Protokol č. 1

Popis místností:

Jedná se o vnitřní prostory  objektu  se shodnými vnějšími vlivy obsahující kompletní posouzení

účel prostoru :  učebna

Určené vnější vlivy v daných místnostech dle ČSN 332000-5-51 ed. 3:

| A | Prostředí |  | Třída vnějšího vlivu |
| --- | --- | --- | --- |
| AA | Teplota okolí |  | AA4 (-5°C +40°C) |
| AB | Atmosférické podmínky okolí |  | AB5 (+5°C +40°C, 5%85%) |
| AC | Nadmořská výška |  | AC1 (do 2000m) |
| AD | Výskyt vody |  | AD1 (zanedbatelná) |
| AE | Výskyt cizích pevných těles |  | AE1 (zanedbatelná) |
| AF | Výskyt korozivních látek |  | AF1 (zanedbatelná) |
| AG | Ráz |  | AG1 (mírný) |
| AH | Vibrace |  | AH1 (mírné) |
| AK | Výskyt rostlinstva nebo plísní |  | AK1 (bez nebezpečí) |
| AL | Výskyt živočichů |  | AL1 (bez nebezpečí) |
| AM | El. mag, el. stat. nebo ionizující záření |  | AM1 (kontrolovaná úroveň) |
| AN | Sluneční záření |  | AN1 (zanedbatelné) |
| AP | Seismické účinky |  | AP1 (normální) |
| AQ | Bouřková činnost |  | AQ1 (zanedbatelná) |
| AR | Pohyb vzduchu |  | AR1 (pomalý) |
| AS | Vítr |  | AS1 (malý) |
| B |  | Využití | Třída vnějšího vlivu |
| BA |  | Schopnost osob | BA2 (děti) |
| BC |  | Dotyk osob s potenciálem země | BC1 (žádný) |
| BD |  | Podmínky úniku v případě nebezpečí | BD1 (malá hustota/snadný únik) |
| BE |  | Povaha zprac. nebo skladování látek | BE1 (bez významného nebezpečí) |

| C | Konstrukce budovy | Třída vnějšího vlivu |
| --- | --- | --- |
| CA | Stavební materiály | CA1 (nehořlavé) |
| CB | Konstrukce budovy | CB1 (zanedbatelné nebezpečí) |

Rozhodnutí:

Vnější vlivy byli určeny v souladu s ČSN 332000-5-51 ed. 3. +Z1+Z2:2022. Opatření vyplývající z vnějších vlivů, které jsou dle ČSN 332000-5-51 ed. 3. +Z1+Z2:2022 považovány za abnormální:

- žádné

Působení těchto vnějších vlivů nevyžaduje realizaci žádných doplňkových nebo zvláštních ochranných opatření.

Rozvody jsou provedeny v soustavě:

3x230/400V, 50Hz, TN-S

Na základě uvažovaného působení vnějších vlivů a umístění elektrického zařízení, je podle ČSN 33 1500 a ČSN 33 2000-6 doporučený termín pravidelné revize 1x za 3 roky.

Protokol č. 2

Popis místností:

Jedná se o venkovní rozvody NN

- přívodní kabel, osvětlení vjezdu

Určené vnější vlivy v daných místnostech dle ČSN 332000-5-51 ed. 3:

| A | Prostředí | Třída vnějšího vlivu |
| --- | --- | --- |
| AA | Teplota okolí | AA4 (-5°C +40°C) |
| AB | Atmosférické podmínky okolí | AB8 (-5°C +40°C, venkovní pr.) |
| AC | Nadmořská výška | AC1 (do 2000m) |
| AD | Výskyt vody | AD4 (stříkající voda) |
| AE | Výskyt cizích pevných těles | AE2 (malé předměty) |
| AF | Výskyt korozivních látek | AF2 (atmosférická) |
| AG | Ráz | AG1 (mírný) |
| AH | Vibrace | AH1 (mírné) |
| AK | Výskyt rostlinstva nebo plísní | AK2 (nebezpečný) |
| AL | Výskyt živočichů | AL2 (nebezpečný) |
| AM | El. mag, el. stat. nebo ionizující záření | AM1 (kontrolovaná úroveň) |
| AN | Sluneční záření | AN3 (silné) |
| AP | Seismické účinky | AP1 (normální) |
| AQ | Bouřková činnost | AQ3 (přímé ohrožení) |
| AR | Pohyb vzduchu | AR2 (střední) |
| AS | Vítr | AS2 (střední) |

| B | Využití | Třída vnějšího vlivu |
| --- | --- | --- |
| BA | Schopnost osob | BA1 (běžná) |
| BC | Dotyk osob s potenciálem země | BC4 (trvalý) |
| BD | Podmínky úniku v případě nebezpečí | BD1 (malá hustota/snadný únik) |
| BE | Povaha zprac. nebo skladování látek | BE1 (bez významného nebezpečí) |

| C | Konstrukce budovy | Třída vnějšího vlivu |
| --- | --- | --- |
| CA | Stavební materiály | CA1 (nehořlavé) |
| CB | Konstrukce budovy | CB1 (zanedbatelné nebezpečí) |

Rozhodnutí:

Vnější vlivy byli určeny v souladu s ČSN 332000-5-51 ed. 3. +Z1+Z2:2022. Opatření vyplívající z vnějších vlivů, které jsou dle ČSN 332000-5-51 ed. 3. +Z1+Z2:2022 považovány za abnormální:

AB8 – venkovní prostory a prostory nechráněné před atmosferickými vlivy s nízkými i vysokými teplotami. Kovové konstrukční materiály, pokud nejsou korozně odolné, musí mít vhodnou povrchovou ochranu . Minimální stupeň ochrany krytem elektrických přístrojů, strojů, svítidel a rozvaděčů musí být alespoň IP21. Rozvaděče musí být chráněny proti kapající vodě a tam, kde by mohli být zasaženy stříkající vodou, musí mít stupeň ochrany krytem odpovídající třídě vnějšího vlivu, nebo  chráněny dodatečnou ochranou.

AD4 – svítidla musí být v krytí min IP43, z korozně odolného materiálu

AE2 – malé předměty (2,5mm), IP3X

AF2 – přítomnost korozivních znečišťujících látek je významný. Elektrická zařízení musí odolávat zvýšené korozní agresivitě prostředí, způsobené přítomnými agresivními látkami ve formě plynů, par, aerosolů nebo prachů. V případě nedostatečné odolnosti materiálů, musí být provedena dodatečná ochrana pokovením, nátěrem, zalitím apod. Elektrické stroje, přístroje a svítidla musí mít stupeň ochrany krytem alespoň IP44.

Kryty mají být korozně odolné, nebo musí být opatřeny vhodnou povrchovou úpravou. Při kladení kabelů se nesmí provádět ostré ohyby kabelů a vystavovat pláště kabelů přídavnému namáhání.

AK2, AL2 – el.zařízení musí být provedeno, tak, aby bylo zabráněno promnikání hmyzu, a drobných živočichů k živým částem, které jsou důležité pro bezpečnost a funkci elektrického zařízení. El.zařízení musí být rovněž chráněna proti biologicko-chemickým vlivům přítomných organismů. Stupeň ochrany krytem min IP44.

AN3 – použité materiály musí být odolné proti UV záření

AQ3 – ochrana před bleskem se provede v souladu se souborem ČSN EN 62 305 ed.2

Vnější vliv BB byl definován dle TNI 3320 00-5-51 ed.3 s přihlédnutím k PNE0000-2 ed.4

BB2 – normální odpor (obvyklé standardní podmínky)

Na základě uvažovaného působení vnějších vlivů a umístění elektrického zařízení, je podle ČSN 33 1500 a ČSN 33 2000-6 doporučený termín pravidelné revize 1x za 4 roky.

# Zdůvodnění

Byly posouzeny vlivy působící na provozované zařízení a naopak možnost negativního působení elektrického zařízení na okolní zařízení. Vzhledem ke  zjištěným skutečnostem bylo rozhodnuto jak je výše uvedeno.

Datum sepsání protokolu:	01/2025			Podpisy předsedy a členů komise: