II. Základní údaje:

Napěťová soustava:	3+NPE stř.50Hz,230/400V,TN-S

Instalovaný příkon:	Pi =  5,0 kW

Soudobý odběr:	Ps = 2,0 kW

Jistič před elektroměrem:   stávající

Navržená ochrana před nebezpečným dotykem dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 3

Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí

Základní – izolací

Základní – kryty nebo přepážkami

Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí

Při poruše – automatickým odpojením

Doplňková ochrana – proudovými chrániči

-   doplňujícím ochranným pospojováním

Prostředí – viz. samostatný protokol – příloha č. 2

Osvětlenost Epk:		dle výkresové části PD

# III. Zajištění ochrany el.zařízení a bezpečnosti práce obsluhy:

Krytí el. předmětů, druh kabelů a jejich uložení je navrženo s ohledem na vyskytující se prostředí, tj. prostředí venkovní a vnitřní.

Mechanická ochrana el. zařízení je řešena jeho osazením do rozvaděče v provedení s krytím min. IP 30/20.

Ochrana el.zařízení proti účinkům přetížení a zkratů je navržena jističi v souladu s ČSN 33 2000-4-473, ČSN 33 2000-4-43 ed.2 a ČSN 38 1754.

IV. Technický popis:

Úpravou vstupního pavilonu nedochází k navýšení odběru elektrické energie. Měření bude ponecháno stávající.

Upravovaný objekt bude napojen ze stávajícího rozvaděče RS2 umístěného v chodbě 1.np pavilonu školy. Do rozvaděče bude osazen jistič 3p/25A/char.B. Kabel CYKY-J 5x6 bude veden v objektu školy ve vkládací liště na povrchu chodbou a učebnou přímo pod zastřešený průjezd. Dále ve venkovním prostoru se kabel uloží do tuhé plastové UV stabilní trubky pr. 32.

Přívodní kabel bude ukončen v novém rozvaděči RU osazeném v prostoru skladu. Rozvaděč je navržen v provedení na povrch, plastový, s dostatečným prostorem. Rozvaděč bude proveden v soustavě TN-S.

Rozvod kabelový rozvod se provede kabely CYKY na povrchu. Hlavní kabelová trasa bude v kovovém kabelovém žlabu NIXKZN 50x62 s víkem připevněným pod stropem pomocí podpěr na stěnu. Podpěry budou ve vzdálenosti cca 1,5m. Samostatné kabely se uloží do tuhých plastových UV stabilních trubek (1520HF_FA) na příchytkách (5320_FB). Příchytky budou ve vzdálenosti 0,5m. Příchytky budou do ocelových konstrukcí přišroubovány samořeznými šrouby a do betonu budou přišroubovány do hmoždinek.

Osvětlení je navrženo dle ČSN EN 12 464.

Zatřídění prostor:

vjezd - ref.č. 9.6 – požadovaná osvětlenost 30lx, rovnoměrnost 0,4

sklad – ref.č. 44.25 – požadovaná osvětlenost 100lx, rovnoměrnost 0,4, činitel oslnění 25

učebna – ref.č. 44.1 - požadovaná osvětlenost 500lx, rovnoměrnost 0,6, činitel oslnění 19

Do prostoru vjezdu a skladu jsou navržena průmyslová LED přisazená svítidla, prachotěsná, 32W/4400lm, 20W/2700lm. Do učebny jsou navržena průmyslová stropní LED svítidla s mikroprizmatickým PC krytem, IK10, 61W/7900lm.

Světelné obvody budou připojeny přes proudové chrániče s jističi s vybavovacím proudem 30mA typu „A“ (ČSN 33 2130 ed.4/2025).

Ovládání osvětlení bude spínači a přepínači v provedení na povrch v krytí IP44, osazené vně vstupního objektu pro ovládání osvětlení vjezdu a uvnitř ve skladu pro ovládání osvětlení skladu a učebny.

Zásuvky v provedení na povrch v krytí IP44 budou připojeny kabely CYKY-J 3x2.5 a osazeny cca 0,3m nad podlahou. Připojeny budou přes proudový chránič s vybavovacím proudem 30mA (dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3).

#### Vnitřní ochrana před bleskem

Jako vnitřní ochrana je navržena přepěťová ochrana II. Stupně do rozvaděče RU

V. Závěr:

Pro montáž musí být použit materiál a zařízení, schválené Elektrotechnickým zkušebním ústavem – Praha, pro použití při montáži na území ČR. Pro montáž musí být použit materiál a zařízení, schválené Elektrotechnickým zkušebním ústavem – Praha, pro použití při montáži na území ČR. Montážní práce musí být provedeny v souladu s požadavky platných montážních a bezpečnostních předpisů a norem ČSN. Jakékoliv odchylky od předepsaného způsobu montáže jsou nepřípustné. 	Změny montáže proti řešení navrženém v tomto projektu, musí být nejprve s investorem a projektantem konzultovány a jejich provedení musí být projektantem odsouhlaseny a písemně potvrzeny.

V Karlových Varech 01/2025  						Vypracoval: Klimešová M.