DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

Investor:

Město Karlovy Vary

Místo stavby:

Karlovy Vary

Akce:
ZŠ jazyků Karlovy Vary - rekonstrukce jídelny

Část:

D1.4.5. Slaboproudá elektrotechnika

Technická zpráva

01

Autorizoval:	JAN BERAN

Projektant: 	JAN BERAN

HIP:	ING. JAN DUŠEK

Zakázka:	ZKP25010

Datum: 	KVĚTEN 2025

Obsah

1.	Popis akce	3

2.	Navržené technologie	3

3.	Podklady	3

4.	Koordinace s dalšími profesemi	3

5.	Vnější vlivy a třídy prostředí	4

6.	Ochrana před úrazem el. proudem	4

7.	Strukturovaná kabeláž (STK)	5

8.	Multimediální vybavení	6

9.	Závěr	6

# Popis akce

Projektová dokumentace se zabývá návrhem slaboproudých systémů na akci: „ZŠ jazyků Karlovy Vary - rekonstrukce jídelny.“ Jedná se o rekonstrukci stávajících prostor v základní škole. Dokumentace je zpracována jednostupňově. Nedílnou součástí návrhu slaboproudých systémů je textová část, výkresová část a výkaz výměr.

# Navržené technologie

V této části dokumentace jsou řešeny následující technologie:

Strukturovaná kabeláž – datové rozvody (STK)

Multimediální vybavení (AVT)

# Podklady

Dokumentace je zpracována na základě těchto podkladů:

Stavební výkresy (DPT Projekty Ostrov)

Prohlídka místa stavby (12/2024)

# Koordinace s dalšími profesemi

Profese stavební zajistí přípravu technických místností pro instalaci ústředen, zdrojů a dalších slaboproudých zařízení, stoupacích tras pro slaboproudé kabeláže, začištění a výmalbu po drážkování pro nově instalované kabeláže. Součástí dodávky slaboproudů je rovněž těsnění prostupů kabelů a potrubí požárně dělícími konstrukcemi, které musí být provedeno dle platné ČSN. Jedná se jak o požární přepážky, tak ucpávky, případně dozdění a dobetonování, a to bez rozlišení, zda se jedná o zděnou, betonovou, sádrokartonovou nebo sendvičovou konstrukci. Vzhledem k tomu, že nelze dopředu stanovit, jak velký otvor bude nutné požárně ošetřit, nelze ani stanovit způsob a množství těchto úprav, budou tyto ucpávky, přepážky či zednické úpravy rozpočtovány jako komplet.

Profese elektro – silnoproud zajistí napájení AV techniky a slaboproudých zařízení ze sítě 230V. Další součinnost s ostatními profesemi je popsána vždy u příslušné technologie.

# Vnější vlivy a třídy prostředí

Provozní podmínky a vnější vlivy dle ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 jsou stanoveny v protokolu o určení vnějších vlivů. Pro všechny prostory je uvažováno prostředí normální.

Třídy prostředí dle ČSN EN 50131-1 ed. 2 jsou stanoveny:

Třída prostředí I – Vnitřní 		Vnitřní prostory (místnosti)

Třída prostředí II – Vnitřní všeobecné 		Vnitřní prostory (chodby)

# Ochrana před úrazem el. proudem

Ochrana před úrazem elektrickým proudem dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3

živých částí	izolací

kryty

neživých částí	automatickým odpojením vadné části od zdroje

pospojováním

# Strukturovaná kabeláž (STK)

## Popis systému

V řešeném prostoru bude doplněn switch v místnosti 1.02 a z něj budou napojeny nové datové zásuvky v místnosti 1.01.

## Normy a předpisy

Systém je vyprojektován a musí být proveden zejména dle požadavků těchto norem:

ČSN EN 50173-1 ed. 4

ČSN EN 50173-2 ed. 2

ČSN 33 2000-7-710

## Datové rozvaděče

Bude využit stávající datový rozvaděč včetně přívodu do místnosti.

## Rozvody

Datové rozvody budou provedeny kabely:

CAT5e U/UTP LSOH pro strukturovanou kabeláž

Kabeláže budou uloženy pod omítkou v ohebných chráničkách.

Datové kabely nesmí být v souběhu se silovými kabely – elektro 230V / 400V. Pokud není možné trasy zcela oddělit, je nutné dodržet požadavek na minimální odstup 20 cm při souběhu nad 1 m.

# Multimediální vybavení

Řešená jídelna bude vybavena multidotykovým displejem:

- Touchscreen 98",

- úhlopříčka 249 cm,

- celkové rozměry 224 × 133 cm,

- rozlišení 3840 x 2160.

Displej bude s místem pro vyučujícího propojen kabelem HDMI a LAN. Kabel HDMI bude oboustranně zaknčen v HDMI zásuvce.

Displej bude vybaven PC modulem pro možnost samostatného provozu:

- PC modul kompatibilní s displejem,

- vestavný PC modul (OPS), RAM 8GB,

- pevný disk 128GB SSD,

- wifi.

Displej bude doplněn o dvojici reproduktorů 20W.

# Závěr

Je potřeba dodržet přesně požadavky této zprávy, výkazu výměr a uvedených norem.

V Karlových Varech, 7. května 2025

Jan Beran