## Rekapitulace
Rekapitulace nákladů
VZDUCHOTECHNIKA
Akce: | Magistrát města Karlovy Vary, U spořitelny 2
Interiérové úpravy zkušebních místnosti řidičů
Název zařízení |  | Náklady
1 - Zkušební místnost - Čekárna, Sklad |  | 0
2 - Zkušební místnost - Klimatizace |  | 0
Náklady celkem: |  | 0
DPH (Daň z přidané hodnoty) - 21 % |  | 0
Náklady celkem - Celkem včetně DPH: |  | 0

## Zař. č. 1
SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK - VZDUCHOTECHNIKA, CHLAZENÍ
Akce: |  | Magistrát města Karlovy Vary, U spořitelny 2, Interiérové úpravy zkušebních místnosti řidičů
Zařízení č. : |  | 1 - Zkušební místnost - Čekárna, Sklad
Pozice |  | Název, popis | Jednotka | Počet | Dodávková cena: |  | Montážní cena:
[5 empty] | jedn. | celkem | jedn. | celkem
1. | 1 | Přívodní a odtahová kompaktní VZT jednotka | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0
Provedení - vnitřní, horizontální - všechna hrdla s vývodem do stran
Jednotka musí splňovat podmínky "Nařízení komise EU č. 1253/2014",
kterou se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES
(Ekodesign větracích jednotek)
Množství přívodního vzduchu: Q = 1.020 m³/hod.
Při externí tlakové ztrátě: p = 250 Pa
Množství odváděného vzduchu: Q = 1.020 m³/hod.
Při externí tlakové ztrátě: p = 250 Pa
Motory - provedení EC (regulace 0-10V); U=230 V
Elektrický příkon - přípojná hodnota motorů: PE = 0,73 + 0,81 = 0,154 KW
Pracovní hodnoty příkonu motorů v pracovním bodu: PE = 0,65 + 0,68 KW
Rekuperace: Deskový křížový výměník - účinnost min. 85%
Elektrický ohřívač: 2,1 KW (3x 400 V)
Filtrace přiváděného vzduchu: F7
Filtrace odtahovaného vzduchu: M5
1. | 1A | Kompletní zařízení Měření a regulace | Soubor | 1 | Cena je | - | - | -
|  | Provedení - rozvaděč osazen přímo na jednotce |  |  | obsažena
|  | Zařízení obsahuje: Rozvaděč MaR, řídící jednotku, veškerá čidla a servopohony |  |  | v jednotce
1. | 2 | Tlumič hluku do kruhového potrubí
|  | typ: MAA - 315 / 900 | Ks. | 4 |  | 0 | 0 | 0
1. | 3 | Protidešťová žaluzie plastová - pevné listy
|  | typ: PRG 315 W | Ks. | 1 |  | 0 | 0 | 0
SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK - VZDUCHOTECHNIKA, CHLAZENÍ
Akce: |  | Magistrát města Karlovy Vary, U spořitelny 2, Interiérové úpravy zkušebních místnosti řidičů
Zařízení č. : |  | 1 - Zkušební místnost - Čekárna, Sklad
Pozice |  | Název, popis | Jednotka | Počet | Dodávková cena: |  | Montážní cena:
[5 empty] | jedn. | celkem | jedn. | celkem
1. | 4 | Výfukový kus - zešikmený
|  | typ: VKS 315 | Ks. | 1 |  | 0 | 0 | 0
1. | 5 | Vířivý anemostat s přestavitelnými lamelami
|  | typ: TDV - Silent AIR - R - Z - H - M / 500 ( přívodní ) | Ks. | 1 |  | 0 | 0 | 0
1. | 6 | Vířivý anemostat s přestavitelnými lamelami
|  | typ: TDV - Silent AIR - R - Z - H - M / 400 ( přívodní ) | Ks. | 2 |  | 0 | 0 | 0
1. | 7 | Vířivý anemostat
|  | typ: TDV - Silent AIR - R - A - H - M / 500 ( odtahový ) | Ks. | 1 |  | 0 | 0 | 0
1. | 8 | Vířivý anemostat
|  | typ: TDV - Silent AIR - R - A - H - M / 400 ( odtahový ) | Ks. | 2 |  | 0 | 0 | 0
1. | 9 | Plastový talířový ventil univerzální
|  | typ: IT 200 | Ks. | 2 |  | 0 | 0 | 0
1. | 10 | Poloohebná hadice hliníková
|  | typ: Semiflex PROFI - Ć 200 mm | m. | 3 |  | 0 | 0 | 0
1. | 11 | Kruhové potrubí:
Kruhové potrubí Spiro zhotovené z ocelového pozinkovaného plechu.
|  | Rovné potrubí: Ć 315 | m. | 23 |  | 0 | 0 | 0
|  | Tvarovka: Ć 315 | Ks. | 19 |  | 0 | 0 | 0
|  | Rovné potrubí: Ć 250 | m. | 4 |  | 0 | 0 | 0
|  | Tvarovka: Ć 250 | Ks. | 2 |  | 0 | 0 | 0
|  | Rovné potrubí: Ć 200 | m. | 13 |  | 0 | 0 | 0
|  | Tvarovka: Ć 200 | Ks. | 11 |  | 0 | 0 | 0
SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK - VZDUCHOTECHNIKA, CHLAZENÍ
Akce: |  | Magistrát města Karlovy Vary, U spořitelny 2, Interiérové úpravy zkušebních místnosti řidičů
Zařízení č. : |  | 1 - Zkušební místnost - Čekárna, Sklad
Pozice |  | Název, popis | Jednotka | Počet | Dodávková cena: |  | Montážní cena:
[5 empty] | jedn. | celkem | jedn. | celkem
1. | 12 | Izolace tepelné čtyřhranného a kruhového potrubí:
Přívodní a odtahové potrubí ve vnitřním nevytápěném prostoru a ve strojovně VZT
Izolace - tloušťka 20 mm
Materiál - černý elastomer s povrchovou úpravou hliníkovou fólíí, samolepící
Včetně lepidla na spoje a krycí hliníkové pásky šířky 50 mm
Nahrazuje klasickou izolaci z minerální vlny o tloušťce 50-60 mm
|  | Souhrnem včetně 20 % prořezu | m² | 43 |  | 0 | 0 | 0
1. | 13 | Montážní materiál:
Spojovací materiál - šrouby, matice, podložky, závěsy, závitové tyče,
|  | ocelové hmoždinky, pomocné konstrukce, samolepící pásky, těsnící materiál. | Kg. | 45 |  | 0 | 0 | 0
|  | Mezisoučty: |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Zaregulování, provozní zkoušky, spuštění zařízení: |  |  |  | - |  | 0
|  | Doprava: |  |  |  | - |  | 0
|  | Zařízení č. 1 - Dodávka / Montáž: |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Zařízení č. 1 - Celkem: |  |  | 0

## Zař. č. 2
SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK - VZDUCHOTECHNIKA, CHLAZENÍ
Akce: |  | Magistrát města Karlovy Vary, U spořitelny 2, Interiérové úpravy zkušebních místnosti řidičů
Zařízení č. : |  | 2 - Zkušební místnost - Klimatizace
Pozice |  | Název, popis | Jednotka | Počet | Dodávková cena: |  | Montážní cena:
[5 empty] | jedn. | celkem | jedn. | celkem
|  | Klimatizační multisplitové zařízení (tepelné čerpadlo) |  |  |  |  | 0 | 0
2. | 1 | Venkovní kondenzační jednotka |  |  |  |  | 0 | 0
|  | Chladící výkon: 1,3 / 8,8 / 10,6 KW (minimální / jmenovitý / maximální) |  |  |  |  | 0 | 0
|  | Topný výkon: 1,5 / 10,1 / 12,1 KW (minimální / jmenovitý / maximální) |  |  |  |  | 0 | 0
|  | Chladící médium: R 32 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | Chladící médium: R410A (GWP = 2088); předplněno chladivem: m = 2.600 g |  |  |  |  | 0 | 0
Průměr připojení chladiva: 2x Ø 6,35 / 9,52 mm (kapalina/plyn)
|  | Hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 1,0 m poři funkci chlazení: LP = 49 dB(A) |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Rozměry jednotky (ŠxHxV): 834 x 330 x 950 mm; hmotnost: m = 61 Kg |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | El. příkon: Pmax. = 3,4 KW; U = 230 V; I = 0,4 / 2,0 /,0 3,4 (doporučené jištění 25 A) | Ks. | 1 |  | 0 | 0 | 0
2. | 2 | Vnitřní splitová kazetová jednotka |  |  |  |  | 0 | 0
|  | Čelní panel |  |  |  |  | 0 | 0
|  | Jmenovitý chladící výkon: 5,3 KW |  |  |  |  | 0 | 0
|  | Jmenovitý topný výkon: 5,8 KW |  |  |  |  | 0 | 0
Elektrický příkon: 0,04 KW (230 V)
|  | Hladina akustického tlaku: 36 / 39 / 41 dB (A) |  |  |  |  | 0 | 0
|  | Množství vzduchu: max. 780 m 3/hod. | Ks. | 2 |  | 0 | 0 | 0
2. | 3 | Nástěnný kabelový dálkový ovladač (čeština) | Ks. | 1 |  | 0 | 0 | 0
2. | 4 | Propojovací měděné potrubí vedení chladiva, izolace, ovládací a napájecí kabel |  |  |  |  | 0 | 0
|  | Vedlejší vedení od rozbočovače k vnitřním jednotkám - 9,52 / 6,35 mm | m. | 18 |  | 0 | 0 | 0
2. | 5 | Montážní materiál: | Kg. | 10 |  | 0 | 0 | 0
SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK - VZDUCHOTECHNIKA, CHLAZENÍ
Akce: |  | Magistrát města Karlovy Vary, U spořitelny 2, Interiérové úpravy zkušebních místnosti řidičů
Zařízení č. : |  | 2 - Zkušební místnost - Klimatizace
Pozice |  | Název, popis | Jednotka | Počet | Dodávková cena: |  | Montážní cena:
[5 empty] | jedn. | celkem | jedn. | celkem
|  | Mezisoučty: |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Zaregulování, provozní zkoušky, spuštění zařízení: |  |  |  | - |  | 0
|  | Doprava: |  |  |  | - |  | 0
|  | Zařízení č. 2 - Dodávka / Montáž: |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Zařízení č. 2 - Celkem: |  |  | 0