Navrhovaná stavba je stavbou kategorie 0 podle § 39 zákona o požární ochraně v návaznosti na vyhlášku o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva s ohledem na níže uvedené kritéria a charakteristiky.

Základní údaje o stavbě :

U objektu, budou prováděné pouze stavební úpravy jejichž provedení negativně neovlivní požární bezpečnost stavby … tyto stavební úpravy se bez ohledu na vlastní kategorii stavby (stavba kategorie II), ve které se realizují, posuzují z hlediska požadavků na projektovou dokumentaci jako stavba kategorie O.

U této stavby HZS nevykonává  státní požární dozor a k této stavbě nevydává závazné stanovisko dotčeného orgánu.

D.1.3    POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

ZPRACOVAL   :     Ing. Iveta Charousková , Počerny 124, 360 17 Karlovy Vary

ČKAIT 0300462

PROJEKTANT  :     Ing. Roman Gajdoš, Bezručova 8, Karlovy Vary

ČKAIT 0300382

INVESTOR      :     Statutární město Karlovy Vary, technický odbor

Moskevská 21, Karlovy Vary

NÁZEV STAVBY  :                                                                                                                  DATUM      :    XII.2023

Obnova technologie výtahu                                          STUPEŇ PD :      DSP

Objekt občanské vybavenosti Moskevská 2035/21,  Karlovy Vary

mob. 606 411 969 (Ing. Charousková),  charouskova.iveta@seznam.cz

A., Základní údaje :

--------------------

Identifikace :

--------------

Název stavby  :  Obnova technologie výtahu

Objekt občanské vybavenosti

- řešení požární ochrany

Místo stavby  :  Moskevská 2035/21, Karlovy Vary

Stupeň PD     :  DSP

Investor      :  Statutární město Karlovy Vary, technický odbor

Moskevská 21, Karlovy Vary

Projektant    :  Ing. Roman Gajdoš

Bezručova 8, Karlovy Vary

Rozsah a koncepce požárně bezpečnostního řešení odpovídá stavebnímu zákonu č. 183/2006 Sb.,  o dokumentaci staveb, vyhlášce č. 23/2008 Sb. – změně č. 232/2023 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb, a příslušným českým technickým normám.

Účel a umístění stavby :

------------------------

PD řeší návrh výměny technologie výtahu při zachování původní nosnosti a zatížení na část stavby (základovou desku). Pro realizaci je vybrán typ výtahu se strojem v šachtě nahoře (bez strojovny), s lany nebo tažnými pásy, s pohonem osazeným v šachtě pod jejím stropem. Kabinové i šachetní dveře jsou automatické, čtyřdílné.

Vybavení výtahu nebude v kategorii požární evakuační výtah.

## Současný stav a návrh nového výtahu

Objekt stavby A1 je vybaven hydraulickým výtahem, má 4 nadzemní podlaží, v místě výtahu není podsklepen, zdvih výtahu je 11,29 m.

Nový výtah se navrhuje v původní šachtě, dno tvoří velmi vysoký betonový blok, ten je dostatečně nosný pro zatížení od technologie.

Výtah bude mít opětně 4 nástupiště, hlavní stanice je v 1.NP, ostatní stanice jsou na podlažních podestách schodiště. Kabina je neprůchozí.

Elektrická energie bude odebírána ze stávajícího rozvaděče ve strojovně hydraulického výtahu v 1.podzemním podlaží.

Nový rozvaděč bude zapuštěn do niky v posledním podlaží a bude mít požárně odolná dvířka EI30DP1.

## Navržené úpravy

Demontují se všechny součásti stávajícího výtahu včetně vybavení strojovny.

Odříznutím zdiva se rozšíří dveřní otvor na šířku potřebnou pro osazení automatických šachetních dveří s průchodnou šířkou 900 mm.

Stěny šachty se omyjí a nově vybílí.

Větrání šachty bude zajištěno prostupem s plastovým komínkem ø 200 mm, vyvedeným nad střechu.

Provede se osazení bezpečnostních prvků požadovaných pro montáž podle technologického předpisu výrobce výtahu a zábrany otvorů budoucích šachetních dveří, lépe celý průchod po dobu montáže uzavřít SDK příčkou.

Bude provedena montáž všech technologických součástí výtahu. Kotvení výtahových částí bude provedeno do stěn šachty.

Doplní se původní vrstvy v místě rozšíření dveřního otvoru.

Nový výtahový rozvaděč bude umístěn v nice v poslední stanici. Přívod bude veden šachtou ze zrušené strojovny demontovaného hydraulického výtahu.

Přívod je nutno podrobit revizi. Prostup mezi strojovnou a šachtou pro přívodní kabel bude vyplněn protipožární ucpávkou 45 min.

Použité podklady :

------------------

Tato zpráva byla provedena podle těchto podkladů :

PD pro vydání stavebního povolení

- ČSN EN 13501-1 (73 0860) Požární klasifikace stavebních výrobků a

konstrukcí staveb

- Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň

- ČSNEN 13501-2 (730860) Požární klasifikace stavebních výrobků a

konstrukcí staveb

- Část 2: Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti kromě

vzduchotechnických zařízení

- ČSN EN ISO 7010 – Grafické značky – Bezpečnostní barvy a bezpečnostní

značky

- ČSN 73 0802:2020 PBS Nevýrobní objekty

- ČSN 73 0810:2016 PBS Společná ustanovení

- ČSN 73 0834:2011 PBS Změny staveb

- ČSN 73 0818:1997 PBS Obsazení objektů osobami

- ČSN 73 0872:1996 PBS Ochrana staveb před šířením požáru VZT zařízením

- ČSN 73 0873:2003 PBS Zásobování požární vodou

- ČSN 73 0875:2011 PBS EPS

- Vyhl. 246/01 Sb, Zákon o PO

- Vyhl. č. 23/2008 Sb. - změna č. 232/2023 Sb.,

- Publikace „Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle

Eurokódů“

Dle ČSN 73 0834, čl. 3.1 jsou výše uvedené stavební úpravy stávajícího objektu zařazené do změny staveb I, s uplatněním omezených požadavků požární bezpečnosti … jde o výměnu osobního výtahu v objektu občanské vybavenosti s požární výškou do 30 m.

Protože, se jedná pouze o úpravy objektu, kterými se  n e z h o r š u j í  stávající podmínky požární bezpečnosti uvnitř objektu, při posouzení se upouští od hodnocení objektu dle čl. 3.2 ČSN 73 0834.

Výměnou technologie osobního výtahu v objektu občanské vybavenosti se počet osob s omezenou schopností pohybu nebo neschopných samostatného pohybu v objektu jako celku  n e z v y š u j e, tyto osoby se v objektu mohou vyskytovat pouze jednotlivě.

V předloženém PBŘ jsou hodnoceny jednotlivé stavební úpravy s přihlédnutím k oddílu 4) ČSN 73 0834.

B., Část technologická :

-------------------------

Stávající objekt má nosné a požárně dělící konstrukce dle ČSN 73 0802 a ČSN 73 0810 nehořlavé.

Objekt má čtyři nadzemní podlaží  … jeho požární výška je 11,29 m.

Výtah, včetně strojovny výtahu, tvoří  sam. požární úsek (ČSN 73 0802, čl. 8.10.1), který je dle ČSN 73 0802, zařazený do III.SPB (ČSN 73 0834, čl. 5.1.5).

Požadovaná požární odolnost pro konstrukce šachty výtahu dle ČSN 73 0802, tab.12

--------------------------------------------------------------------------

III.SPB

požárně dělící konstrukce   ...  REI30

požární uzávěry otvorů      ...  EW30DP1

Skutečná požární odolnost stavebních konstrukcí lemujících výtahovou šachtu se strojovnou výtahu :

---------------------------------------------------------------------------

Požární stěny, nosné konstrukce uvnitř požárního úseku, které zajišťují stabilitu objektu

- stávající zděné ze standardních zdících materiálů min. tl. 300 mm

s oboustrannou omítkou

- požární odolnost REI180DP1

Požární strop, nosné konstrukce uvnitř požárního úseku, které zajišťují stabilitu objektu

- stávající ŽB konstrukce

- požární odolnost min. REI60DP1

Požární uzávěry otvorů

- vstupní dveře do výtahové šachty budou s garantovanou požární odolností

EW30DP1

El. rozvaděč :

pro osobní výtah bude s garantovanou požární odolností EI30DP1

Prostupy dle vyhlášky č. 23/2008 Sb. - změna č. 232/2023 Sb., §9 odst.6 :

---------------------------------------------------------------------------

Požární odolnost prostupů požárními stěnami …  EI45

Při provádění prostupů rozvodů a instalací technických a technologických zařízení, elektrických rozvodů (kabelů, vodičů) apod., požárně dělícími konstrukcemi, musí být tyto prostupy stavebně dotěsněny, a to až k vnějším povrchům prostupujícího zařízení. Toto dotěsnění musí vykazovat stejnou požární odolnost jako požárně dělící konstrukce, kterou prostupy procházejí, a zároveň nesmí dotěsněním dojít ke změně druhu konstrukce (DP1 apod.).

Těsnění prostupů se provádí :

a) realizací požárně bezpečnostního zařízení - výrobku (systému) požární

přepážky nebo ucpávky (v souladu s ČSN EN 13501-2+A1:2010, čl. 7.5.8)

b) dotěsněním (dozděním, dobetonováním) hmotami třídy reakce na oheň A, A2

v celé tl. konstrukce a to pouze pokud je jedná o prostupy okolo CHÚC

(okolo požárních a evakuačních výtahů) a zároveň pouze v případě

specifikovaných dále

Podle bodu a) se prostupy hodnotí kritérii

- EI v požárně dělících konstrukcích EI (REI)

- E v požárně dělících konstrukcích EW (REW)

Podle bodu b) lze postupovat pouze v následujících případech :

- jedná se o jednotlivý prostup jednoho kabelu elektroinstalace s vnějším

průměrem kabelu do 20 mm. Takový prostup může být nejen ve zděné a

betonové konstrukce, ale i v konstrukci SDK a sendvičové. Tato

konstrukce musí být dotažená až k povrchu kabelu shodnou skladbou

Pokud nelze z provozních nebo technických důvodů zajistit u prostupů úpravy

podle podmínek uvedených výše, může být těsnění prostupů nahrazeno jiným

řešením posouzené autorizovanou osobou.

Každý prostup musí být zřetelně označen štítkem obsahujícím informace o …

- požární odolnosti

- druhu a typu ucpávky

- datu provedení

- firmě, adrese a jméně zhotovitele

- označení výrobce systému

Každý prostup musí být volně přístupný z důvodu jeho dalších kontrol provozuschopnosti.

Větrání šachty výtahu :

------------------------

Větrání šachty, bude zajištěno prostupem s plastovým komínkem ø 200 mm, vyvedeným nad střechu.

Přívod vzduchu lze zajistit osazením např. zpěňujících tvarovek Promaseal s požární odolností EI45 do konstrukce stěny výtahové šachty.

Elektroinstalace :

------------------

Při projektovaní a realizaci výměny stávající technologie osobního výtahu, nesmí být porušeny platné elektrotechnické ČSN.

Další požadavky :

------------------

Osobní výtah bude označen, a to v kabině a vně na dveřích výtahové šachty, bezpečnostní značkou : „Tento výtah neslouží k evakuaci osob“.

U strojovny výtahu, bude umístěný 1 ks hasicí přístroj typ S5 (55B).

Sněhový hasicí přístroj bude situovaný na vodorovné stavební konstrukce a bude vhodným způsobem zajištěný proti pádu.

V souladu s § 9 vyhlášky MV č. 246/2001 Sb., o požární prevenci bude při kolaudaci prokázána jeho provozuschopnost dokladem o jeho kontrole provedené podle podmínek stanovených vyhláškou, kontrolním štítkem a plombou spouštěcí armatury.

Kontrola hasicího přístroje se provádí v rozsahu a způsobem  stanoveným právními  předpisy, normativními   požadavky   a   průvodní   dokumentací   výrobce  po  každém  jeho  použití nebo tehdy, vznikne-li pochybnost o jeho provozuschopnosti (např. při mechanickém poškození) a nejméně jednou za rok, pokud průvodní dokumentace výrobce, ověřená projektová dokumentace nebo posouzení požárního nebezpečí pro některé případy instalací  (např. v chemicky  agresivním  prostředí) nestanoví lhůtu kratší.

První kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje musí být provedena nejdéle jeden rok před jeho instalací.

Závěr :

-------

Výměna  osobního výtahu v prostoru stávající výtahové šachty,  je při dodržení výše uvedených opatření v souladu s požadavky ČSN – požární bezpečnosti staveb.