# T E C H N I C K Á   Z P R Á V A

Akce:	         Sportovní areál Bohatice

Zastřešení plochy skateparku

Místo:       Karlovy Vary – Bohatice

Kraj:          Karlovarský

Investor:    Město Karlovy Vary – odbor majetku města

Profese:    elektro

Stupeň projektu :  projekt  na  vydání stavebního povolení

Zak. č.:      	08/2010

Datum:     	Prosinec 2010

Projektant:  František  JOZA - elektroprojekt

### Česká 148,  Karlovy Vary

Tel. Č. 353220960

IČO:  12818593

Rozsah projektu:

Projekt řeší osvětlení zastřešení skateparku ve sportovním areálu v  K.Varech – Bohatice. Podkladem pro zpracování projektu bylo:

- stavební řešení zastřešení

- požadavky investora

- požadavky uživatele

Projekt je zpracován v rozsahu pro vydání stavebního povolení.

1. Vstupní údaje:

Napěťová  soustava – TN-S, 3NPE, 3x 400/230 V-AC, 50c/sec.

instalovaný příkon osvětlení -. 9,5 kW

požadavky ČSN EN 12193 (osvětlení sportovišť)

- třída osvětlení -  II

- osvětlenost (tab. A3) – Eav  = 300 lux

- nouzové osvětlení (ČSN EN 1838) – Enouz = 15 lux

ochrana před úrazem el. proudem – ČSN 33 2000-4-41 ed 2

- samočinné odpojení vadné části od zdroje

- proudový chránič (Iv = 30 mA)

vliv prostředí na el. rozvody – ČSN 33 2000-3, ČSN 33 2000-5-51 ed. 2

- venkovní pod přístřeškem (AB7,  AD1,  AE1,  BA1)

2) Napojení objektu:

Bude provedeno kabelem CYKY 5c x 6. Kabel bude veden ze stávajícího rozvaděče „RP1“ v chodbě budovy tělocvičny (do rozvaděče bude osazen jistič 25B/3) do nového rozvaděče „RP1“ pro zastřešení skateparku. V budově bude kabel uložen pod omítkou, ve venkovním prostoru bude v zemi v chráničce KOPOFLEX -  uložení kabelu v hloubce 50 cm.

Nový rozvaděč pro skatepark bude v nástěnném provedení  a bude upevněn ke konstrukci zastřešení.

3) Provedení el. instalace:

Osvětlení  plochy  skateparku  je  navrženo zářivkovými  průmyslovými svítidly MODUS –

2 x 58 W. Svítidla budou zapojena do fází L1, L2, L3 pro zajištění třístupňového osvětlení. Pro zajištění úrovně nouzového osvětlení plochy budou některá svítidla opatřena nouzovým zdrojem.

Rozvody budou provedeny kabely CYKY. Kabely budou uloženy do neděrovaných kabelových žlabů MARS. Žlaby budou  položeny na vazníky střechy a dále budou pomocí závěsů připevněny ke střeše. Osvětlovací tělesa budou upevněna na kabelové žlaby pomocí závěsů.

Ovládání  osvětlení  vypínači v  rozvaděči   „RP1“ – proti  nedovolené  manipulaci  budou

dvířka rozvaděče opatřena zámkem. V rozvaděči budou také osazeny zásuvky 230 V pro případné napájení přenosného el. zařízení (napájení ozvučení, světelné efekty,….).

4) Ostatní:

Rozvody budou provedeny dle platných ČSN a bezpečnostních předpisů. Bezpečnost a provozuschopnost  el. instalace bude ověřena revizní zprávou. Před prováděním zemních prací je nutné nechat vytýčit stávající rozvody.