Kancelář stavebního inženýrství s. r. o. certifikována podle ČSN EN ISO 9001:2001

Sídlo spol.: Botanická 256, 360 02 Dalovice, IČ: 25 22 45 81, DIČ: CZ25224581

Název:

Návrh sanace

Objednavatel:

Město Karlovy Vary, Moskevská 21,

361 20 Karlovy Vary

Objekt:

Opěrná zeď na p. p. č. 622 za objektem LS Švýcarský dvůr, u komunikace U Imperiálu, Karlovy Vary

Dalovice dne 19.10.2009                                         Ing. Stanislav Vonka

I. Stávající stav

Opěrná zeď je vybudována na parcele p. p. č. 622 a  zabezpečuje komunikaci U Imperiálu. Celková délka opěrné zdi je 63 936 mm. Výška opěrné zdi kolísá od 0 mm do  6 110 mm ve východní části, ve střední části od 6 110 mm do 5 753 mm a v západní části od 6 293 mm do 7 105 mm nad úrovní terénu. Na korunu opěrné zdi navazuje opěrná a zábradelní zídka o výšce cca  600 mm, v celkové dílce 50 574 mm. Ve východní části opěrné zdi pak opěrná zábradelní zídka kopíruje komunikaci a v délce  13 645 mm se odklání od koruny opěrné zdi. Pod východní částí opěrné zdi se nachází cihelná zeď, která již není součástí projektové dokumentace. Opěrná zeď je tvořena betonem s použitím říčního kameniva o velikosti 30 – 50 mm. Povrch zdi byl chráněn cementovou omítkou o tloušťce 10 – 20 mm.. V betonové zdi nebyla zjištěna výztuž. Opěrná zeď je postavená jako gravitační zeď, kdy je nakloněna směrem proti aktivnímu tlaku zeminy. Úhel sklonu od svislice je 11o.

V tělese komunikace se nachází předizolované potrubí 2x DN 150, které prostupuje tělesem zdi a dále je vedeno po povrchu zdi. Na toto potrubí navazuje horkovodní venkovní vedení 2 x DN 150 a 2 x DN 100. V prostoru opěrné zdi je vyústěna přípojka tepla pro LS Švýcarský dvůr. Zároveň s potrubím je veden v plechové chráničce i sdělovací kabel. Všechna zařízení jsou vedena na vetknutých konzolách.

II. Návrh sanace

Oprava a sanace bude provedena následujícím postupem:

- Odbourání betonové římsy z koruny zdi, kde není opěrná a zábradelní zídka.

- Otryskání povrchu zdi, římsy a opěrné a zábradelní zídky vysokotlakým vodním paprskem do hloubky max. 150 mm.

- Mechanické očištění dilatačních spar.

- V celé opěrné zdi, včetně opěrné a zábradelní zídky, bude chemickými kotvami přikotvena ocelová síť o průměru prutu 6 mm, s velikostí ok 100 x 100 mm.

- Přetmelení dilatačních spar

- Na povrch zdi bude aplikován přes ocelovou síť torkretový beton B 25 (C20/25) V8 T100 v tloušťce 150 mm.

- V případě, že nebude možné nanést mechanicky torkretový beton za rozvody horkovodního potrubí, bude použito pomocné bednění a betonová vrstva bude vybetonována a ručně hutněna. Tryskání a torkret za sdělovacím kabelem bude proveden až po odstranění ocelové chráničky a postupného ručního vyvěšení sdělovacího kabelu.

- Snesení ocelového zábradlí na koruně opěrné a zábradelní zídky.

- Po celé délce opěrné a zábradelní zídky bude vybetonována nová železobetonová římsa o tloušťce 150 mm, s přesahem 150 mm, s okapničkou, která bude kotvena ocelovými pruty o průměru 8 mm, v osových vzdálenostech 2 000 mm, do koruny opěrné zdi.

- Na opěrnou a zábradelní zídku bude nakotveno nové ocelové zábradlí.

- Torkretový beton bude ochráněn hydrofobním nátěrem.

- Odvodnění bude provedeno vrtanými otvory o průměru 150 mm v osové vzdálenosti 3 000 mm u paty zdi, uprostřed výšky zdi a nad původní římsou opěrné zdi.

III. Poměry staveniště

K objektu je umožněn přístup techniky po komunikaci U Imperiálu. Při provádění opravy a sanace bude nutné zneprůjezdnit jeden pruh stávající komunikace v celém opravovaném úseku. Při opravě opěrné zdi se nepředpokládá styk s jakýmikoliv sítěmi.

IV. Doprovodné práce

Na koruně zdi bude vybudováno v celé délce ocelové zábradlí.  Sdělovací kabel bude uložen na konzoly do nové ocelové chráničky.

Dalovice 19.10.2009                                                         Ing. Stanislav Vonka