Správa přírodních léčivých zdrojů a kolonád, příspěvková organizace , Lázeňská 2,

360 01  Karlovy Vary, IČO 00872113

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu II. kategorie

(Veřejná zakázka malého rozsahu II. kategorie dle platných Zásad pro zadávání veřejných zakázek Statutárním městem Karlovy Vary, účinných od 1.10.2024)

Úvodní ustanovení:

Podáním nabídky přijímá dodavatel plně a bez výhrad zadávací podmínky obsažené v této výzvě k podání nabídek, včetně všech příloh (dále jen souhrnně „Výzva“).

Předpokládá se, že dodavatel před podáním nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny, termíny a specifikace obsažené v této Výzvě a bude se jimi řídit.

Pokud dodavatel neposkytne včas všechny požadované informace a dokumentaci, nebo pokud jeho nabídka nebude v každém ohledu odpovídat požadavkům zadavatele uvedeným v této Výzvě, může to mít za důsledek vyloučení dodavatele z výběrového řízení.

Zadavatel má v úmyslu zadat předmětnou veřejnou zakázku jako veřejnou zakázku malého rozsahu, která je zadávána mimo režim ZZVZ, tj. ZZVZ se na zadávání této veřejné zakázky s výjimkou zásad postupu zadavatele podle § 6 odst. 1 až 3 ZZVZ nevztahuje.

Pokud Zadávací dokumentace obsahuje odkazy na ustanovení ZZVZ, jedná se o ilustrativní doložení postupu zadavatele. Zadavatel v souladu s § 31 ZZVZ při zadávání této veřejné zakázky podle ucelených postupů definovaných ZZVZ nepostupuje.

Zadavatel jako příspěvková organizace Statutárního města Karlovy Vary při zadávání této veřejné zakázky postupuje rovněž v souladu se Zásadami pro zadávání veřejných zakázek Statutárním městem Karlovy Vary, jak tyto byly schváleny Radou města Karlovy Vary.

Předmět zakázky:	Výměna gravitačního řádu – TMV – Karlovy Vary, Lázeňský most M14 – rekonstrukce, dočasné přeložení vedení vřídelní vody DN350

- rozsah prací dle slepého rozpočtu a zadávací dokumentace – projektová dokumentace Alfa-Projekt s.r.o., Ing. Dobiášovký, Ing. Vodrážka - „Karlovy Vary, výměna gravitačního řádu termominerální vody, Karlovy Vary, Lázeňský most M14 – Rekonstrukce, Dočasné přeložení vedení vřídelní vody DN 350“

- termín obhlídky místa realizace se zástupcem zadavatele 22. 07. 2025 v 11:00 hodin – místo srazu sídlo společnosti SPLZaK, Lázeňská 18/2, Karlovy Vary.

Rozsah díla, které je předmětem této Smlouvy je přesně definovaný a specifikovaný v projektové dokumentaci, která figurovala jako „zadávací dokumentace“ ve veřejném výběrovém řízení na dodavatele a kterou tedy prokazatelně Zhotovitel obdržel – jedná se o projektovou dokumentaci „Karlovy Vary, výměna gravitačního řádu termominerální vody, Karlovy Vary, Lázeňský most M14 – Rekonstrukce, Dočasné přeložení vedení vřídelní vody DN 350“, zpracovanou Ing. Dobiášovským a Ing. Vodrážkou – společnost Alfa-Projekt s.r.o., K Panelárně 172, 362 32 Otovice u Karlových Varů, zejména se jedná o:

- V době přípravy stavby bude provedeno vytýčení trasy dle dokumentace stavby. Trasa potrubí byla zakreslena do polohopisného a výškopisného zaměření v souřadném systému JTSK. Rozměry jsou patrné z výkresové dokumentace.

- Při předání staveniště dodavateli bude zajištěno vytýčení všech inženýrských sítí ve spolupráci s jednotlivými správci v zájmovém území stavby. V místech, kde jsou vedeny stávající inženýrské sítě budou probíhat práce dle pokynů a dozoru se správci těchto sítí.

- Potrubí: klasické ocelové bezešvé, tř. 11, Izolace: minerální vata, tepelná vodivost lmax = 0,047 W/mK při 50 °C dle vyhl. č. 193/2007 Sb., Plášť: Al povrch

- Instalace provizorního potrubí termominerální vody, které bude uložené na závěsech na stávajících konzolích (a nově osazených pod mostem) na nábřežní zdi s ohledem na probíhající rekonstrukci Lázeňského mostu a jeho fyzickou demolici plánovanou na říjen 2025. Úsek rozvodu k rekonstrukci je uvažován mezi přilehlými pevnými body.

- Provizorní potrubí – kompenzace tepelných izolací v potrubí je navržena změnou směru trasy vedení a použitím U-kompenzátoru na trase zavěšeného pod provizorní lávkou instalované stavbou mostu pro dočasné přeložení inženýrských sítí. Trasa rozvodu je rozdělena pomocí fyzických pevných bodů a kompenzačních prvků.
Tepelná dilatace potrubí je kompenzována pomocí U kompenzátoru v kombinaci s fyzickými pevnými body.

- V podvěsu na stávajících konzolích bude uloženo provizorní potrubí DN 150 ( 159x4,5 ), Iz 60, tak aby bylo možné v budoucnu na konzole zpětně uložit definitivní potrubí. V místech napojení budou upraveny stávající konzole pro osazení pevných bodů, bude instalováno provizorní potrubí s osazením U kompenzátoru na provizorní lávku na povodní straně Lázeňského mostu a provizorní potrubí bude přepojeno na stávající rozvod.

- Po demolici Lázeňského mostu a montáži nového mostu bude provizorní U-kompenzátor instalován zpět pod Lázeňský most a kompenzátor z provizorní lávky bude demontován.

- Stávající potrubí včetně tepelných izolací i uložení bude v celém úseku rekonstrukce demontováno a likvidováno na skládku. Konzole a veškeré ocelové konstrukce budou opraveny ( zprohýbané narovnány, zlomené opraveny ), budou zbaveny koroze a opatřeny ochranným antikorozním nátěrem. S ohledem na prostorové podmínky budou práce probíhat převážně v korytě řeky. Pro montážní práce bude nutné v celé délce rekonstrukce osadit montážní lešení, demontované potrubí bude nutné přemístit v korytě řeky k místu vyzvednutí, odkud bude možné potrubí vyzdvihnout a umístit na automobilní prostředky a odvézt na skládku.

- Stávající sekční uzávěr hlavního řádu u lávky Atrium včetně ochranné skříně bude demontován a uložen do skladu SPLZaK pro další použití.

- Na trase na konci rekonstruovaného úseku bude osazena vypouštěcí armatura, v nejvyšším místě budou osazeny odvzdušňovací armatury. Odvzdušnění U-kompenzátoru pod Lázeňským mostem bude vyvedeno na návodní stranu mostu.

- V rámci bouracích prací budou vybourány, resp. jádrově vyvrtány otvory pro uložení nových konzol.

- Bude provedena demontáž stávajícího potrubí termominerální vody v celém rozsahu rekonstrukce, demontované potrubí bude uloženo na předem určenou deponii investorem pro další použití.

- Dále bude po osazení nového Lázeňského mostu provedena demontáž provizorního potrubí z provizorní lávky včetně uložení a pomocných konstrukcí.

- Demontované ocelové provizorní potrubí bude likvidováno do šrotu, resp. dle dispozic pracovníků investora.

Plnění zakázky a místo plnění:  	na základě písemné objednávky / smlouvy, místo dodání Mlýnské nábřeží v Karlových Varech - č. parc.: p.p.č. 230/2, k.ú. Karlovy Vary, okres K. Vary

Předpokládaná hodnota zakázky:            2,4 mil. Kč bez DPH

Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky – povinné přílohy:

- Vyplnění a předložení „Krycího listu nabídky“ vč. uvedení celkové a konečné nabídkové ceny díla

- Vyplněný nabídkový rozpočet

- Předložení platného výpisu ze živnostenského příp. obchodního rejstříku

- Prohlášení o střetu zájmů

- Čestné prohlášení o splnění podmínek základní způsobilosti

- Čestné prohlášení o plnění základních povinností

- Čestné prohlášení ve vztahu k mezinárodním sankcím

- Kopie pojistné smlouvy

- Doložení spolupráce s hydrogeologem s prokazatelnou předcházející činností v pásmu 1A ochrany léčivého přírodního zdroje.

Způsob zpracování nabídkové ceny:	cena bude uvedena v Kč bez DPH i včetně DPH

Předpokládaná doba plnění zakázky:      do 22. 09. 2025

Kvalifikační a technické požadavky na potenciálního dodavatele:
Dodavatel je povinen splnit a prokázat svoji způsobilost a kvalifikaci k plnění veřejné zakázky v rozsahu, jak následuje.:

- Základní způsobilost Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice dle § 74 zákona č. 134/2016 Sb., předložením čestného prohlášení.

- Profesní způsobilost Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence a prokázání, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky předložením živnostenského oprávnění na „Provádění staveb, jejich změn a odstraňování“

- Dodavatel (účastník) prokáže splnění podmínek účasti v zadávacím řízení plynoucích z ustanovení § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, v platném znění (dále také jako „zákon o střetu zájmů“) předložením čestného prohlášení.

- Vybraný dodavatel je povinen doložit před podpisem smlouvy o dílo / objednávky pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou jeho činností do výše 2 mil. Kč. Nepředložení pojistné smlouvy před podpisem smlouvy o dílo / objednávky bude zadavatelem považováno za neposkytnutí součinnosti s následkem neuzavření smlouvy.

- Dodavatel je povinen doložit spolupráci při přípravě a realizaci zakázky s hydrogeologem / geologem se zkušenostmi a s pověřením k činnosti v ochranném pásmu 1A léčivého přírodního zdroje. Bez doložení takovéto spolupráce bude potenciální dodavatel z výběrového řízení vyloučen

Kritérium pro vyhodnocení výzvy: 	rozhodujícím kritériem pro vyhodnocení je výše nabídkové 					ceny za dílo  bez DPH

Platební podmínky:	platební styk bude proveden bezhotovostním způsobem z účtu zadavatele na účet zájemce na základě předložených faktur. První faktura bude zálohová na 60% ceny díla po podpisu smlouvy či po vystavení objednávky, druhá fakturace po předání díla na základě předávacího protokolu.

Práva zadavatele:	-     zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky  
       nebo nevybrat žádného ze zájemců.

- Zadavatel neposkytuje náhradu jakýchkoli nákladů či výdajů, které dodavatel vynaloží na účast v zadávacím řízení.

- Zadavatel je oprávněn změnit nebo upravit podmínky stanovené v zadávací dokumentaci. Případná změna obsahu ZD bude provedena v souladu se ZZVZ.

- Zadavatel je oprávněn požadovat od účastníků řízení doplňující informace a ověřit si skutečnosti uvedené v nabídkách u třetích osob, k čemuž mu je dodavatel povinen poskytnout veškerou potřebnou součinnost.

- Zadavatel v rámci nabídky připouští použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných či lepších řešení.

Uzavření smlouvy: 	Splněním podmínek této Výzvy nevzniká dodavateli nárok pro přijetí nabídky, ani pro plnění předmětu díla.

Ukončením výběrového řízení a oznámením výsledku nevznikne automaticky smluvní vztah.

Zadavatel si vyhrazuje právo o náplni smluvních podmínek dále jednat.

Komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem:  Veškeré úkony zadavatele vůči dodavatelům nebo úkony dodavatelů vůči zadavateli ve výběrovém řízení musí mít elektronickou nebo písemnou formu.

Zrušení zadávacího řízení: Zadavatel si vyhrazuje právo VŘ kdykoli zrušit.

V případě zrušení výběrového řízení či ukončení jednání o uzavření smlouvy s vítězným dodavatelem nenese zadavatel jakoukoli odpovědnost za škodu z důvodu předsmluvního jednání ani žádnou odpovědnost za jakoukoli jinou újmu vzniklou v této souvislosti.

Tímto se vylučuje aplikace veškerých ustanovení občanského zákoníku, týkajících se předsmluvní odpovědnosti, zejména ustanovení § 1729 OZ.

Lhůta, místo a způsob podání nabídek:

-	lhůta pro podání nabídek končí dne 28. 7. 2025 v 11:00 hod				-	nabídky dodané po této lhůtě budou vyřazeny

-             povinnou součástí nabídky je přiložený krycí list nabídky a

vyplněný přiložený rozpočet

Nabídky zasílejte na adresu:

Správa přírodních léčivých zdrojů a kolonád, p.o.

Lázeňská 2

360 01  Karlovy Vary

nebo osobně doručte na recepci příspěvkové organizace Správy přírodních léčivých zdrojů a kolonád, Lázeňská 2, 360 01  Karlovy Vary v  pracovních dnech a to v době : Po a St od 8:00 do 17:00 hod, Út a Čt od 8:00 do 16:00 hod, Pá od 8:00 do 14:00 hod.

nebo prostřednictvím elektronické pošty na adresu: reditel@splzak.com

V Karlových Varech, dne 18. 07. 2025

Ing. Václav Benedikt

ředitel organizace