Kancelář stavebního inženýrství s. r. o. certifikována podle ČSN EN ISO 9001:2009.

## Sídlo spol.: Botanická 256, 360 02 Dalovice, IČ: 25 22 45 81, DIČ: CZ25224581

Název:

Stavebně – technický průzkum

Objednavatel:

Město Karlovy Vary, Moskevská 21,

361 20 Karlovy Vary

Objekt:

Opěrná zeď na p.p.č. 704, ulice Tylova,

Karlovy Vary

Dalovice dne 28.02.2011                                             Ing. Stanislav Vonka

- Úvod

Na základě objednávky č. 39 – 735/10/ŠTĚ na zhotovení projektové dokumentace pro stavbu  „Sanace opěrné zdi p. p. č. 704, ulice Tylova, Karlovy Vary“, byl Kanceláří stavebního inženýrství, s. r. o., Botanická 256, 360 02 Dalovice proveden stavebně – technický průzkum opěrné zdi.

II. Stavebně – technický průzkum stavebního stavu

Opěrná zeď je vybudována u komunikace Tylova a zajišťuje soukromé parcely a místní komunikaci Nebozízek nad opěrnou zdí. Opěrná zeď byla vybudována jako betonová gravitační zeď, která stabilizovala původní kamennou opěrnou zeď. Podle stupně narušení  a  tvaru  lze   opěrnou  zeď  rozdělit  do  5 úseků.  Celková délka opěrné zdi je

59 303 mm. a její výška kolísá od  6 120 mm na východní straně až k 150 mm na straně západní.

II.1 Úsek č. I

II.1.1 Vizuální prohlídka

Úsek č. I se nachází na východní straně opěrné zdi. Délka úseku je 15 400 mm a výška kolísá od  6 120 m do  4 800 mm.

Opěrná zeď je v tomto úseku tvořena  prostým betonem. Líc zdi je proti působení zemního tlaku ukloněn od svislice o cca 10o. Na povrchu opěrné zdi byla původně aplikována cementová omítka o tloušťce cca 1 - 2 mm. V současné době je povrch opěrné zdi z převážné části vymytý a odmrzlý, s lokálním výskytem dutin a kaveren, které dosahují hloubky cca 100 mm a rozměrů až 2 000 x 1 000 mm. Povrch betonu je degradovaný a při poklepu zkušebním kladívkem jsou patrné duté ozvuky. Ve zdi byl postupně vybudován systém nepravidelných čtvercových a kruhových odvodňovacích otvorů. Odvodňovací otvory jsou zanesené a s minimální funkčností. Rozsáhlé mapy po zatékání nebyly na povrchu zdi pozorovány. Na líci zdi jsou patrné stopy po bednění a vodorovné pracovní spáry. V pracovních sparách se nachází mírně kavernovitý beton, spáry jsou ale vyplněné, bez trhlin. V úseku se nachází svislé pracovní spáry, které jsou potrhané, rozvolněné a na jejich okrajích dochází k postupnému drcení betonu. Svislé pracovní spáry slouží jako spáry dilatační a nachází se ve vzdálenostech 3 000, 5 000 a 8 900 mm od východního konce zdi.

II.1.2 Koruna zdi

Na koruně zdi byla osazena železobetonová římsa. Římsa je rozpadlá a nefunkční. Koruna zdi je porostlá náletovou vegetací.

II.1.3 Odvodnění zdi

Zeď byla postupně odvodněná nepravidelným systémem odvodňovacích otvorů Částečně funkční jsou pouze otvory u paty zdi.

II.1.4 Ostatní zařízení

Na zdi není žádné zařízení.

II.1.5  Dřeviny v blízkosti objektu

Koruna zdi a svah za zdí je porostlý drobnou náletovou vegetací.

II.2 Úsek č. II

II.2.1 Vizuální prohlídka

Úsek č. II se nachází uprostřed opěrné zdi.. Délka úseku je 15 219 mm a výška kolísá od  4 800 m do 3 280 mm.

Opěrná zeď je v tomto úseku tvořena  prostým betonem. Líc zdi je proti působení zemního tlaku ukloněn od svislice o cca 12o. Povrch opěrné zdi je  převážně vymytý, odmrzlý a degradovaný až do hloubky cca 150 mm. V povrchu se vyskytují kaverny o hloubce 150 – 200 mm a rozměrech 1 000 x 1 000 mm. Při poklepu zkušebním kladívkem se povrch betonu drolí a odpadává. Ve zdi byl postupně vybudován systém nepravidelných čtvercových a kruhových odvodňovacích otvorů. Odvodňovací otvory jsou zanesené a s minimální funkčností. Rozsáhlé mapy po zatékání nebyly na povrchu zdi pozorovány. Na líci zdi jsou patrné vodorovné pracovní spáry, které jsou rozvolněné. Vlivem zatékání povrchové vody a odmrzání dochází ve sparách ke vzniku kaveren a k další degradaci betonu v jejich okolí. V úseku se nachází svislé pracovní spáry, které jsou potrhané, rozvolněné a na jejich okrajích dochází k postupnému drcení betonu. Svislé pracovní spáry slouží jako spáry dilatační a nachází se ve vzdálenostech 3 600, 6 100, 10 100 a 15 600  mm od východního konce úseku  Svislá pracovní spára mezi úsekem II a III je rozvolněná a úsek č. III je oproti úseku č. II vysunut až o cca 40 mm.

II.2.2 Koruna zdi

Na koruně zdi byla osazena železobetonová římsa. Římsa je rozpadlá a nefunkční. Koruna zdi je porostlá náletovou vegetací.

II.2.3 Odvodnění zdi

Zeď byla postupně odvodněná nepravidelným systémem odvodňovacích otvorů. Otvory jsou z větší části nefunkční.

II.2.4 Ostatní zařízení

Na zdi není žádné zařízení.

II.2.5  Dřeviny v blízkosti objektu

Koruna zdi a svah za zdí je porostlý drobnou náletovou vegetací.

II.3 Úsek č. III

II.3.1 Vizuální prohlídka

Úsek č. III se nachází ve středu zdi za úsekem č. II. Délka úseku je cca 7 183 mm a výška kolísá od  3 280 m do 2 600 mm.

Opěrná zeď je v tomto úseku tvořena  prostým betonem. Líc zdi je proti působení zemního tlaku ukloněn od svislice o cca 10o. Povrch opěrné zdi je slabě vymytý, bez viditelné degradace. Na povrchu jsou patrné stopy po bednění a vodorovné a svislé pracovní spáry. Spáry jsou vyplněné, bez trhlin. Povrch betonu je kompaktní, nedrolivý, bez dutých ozvuků.

II.3.2 Koruna zdi

Na koruně zdi není římsa a koruna zdi je porostlá náletovou vegetací.

II.3.3 Odvodnění zdi

Zeď není odvodněna.

II.3.4 Ostatní zařízení

Na zdi není žádné zařízení.

II.3.5  Dřeviny v blízkosti objektu

Koruna zdi a svah za zdí je porostlý drobnou náletovou vegetací.

II.4 Úsek č. IV

II.4.1 Vizuální prohlídka

Úsek č. IV se nachází v západní části opěrné zdi za úsekem č. III. Délka úseku je

15 289 mm a výška kolísá od  2 600 m do 1 860 mm.

Opěrná zeď je v tomto úseku tvořena  prostým betonem. Zeď je svislá, bez náklonu. Povrch opěrné zdi je slabě vymytý, bez viditelné degradace, Na povrchu jsou patrné stopy po bednění a vodorovné a svislé pracovní spáry. Svislé spáry jsou vyplněné, bez trhlin, vodorovné spáry jsou částečně rozvolněné a v jejich okolí se tvoří kaverny. Do spar zatéká povrchová voda a způsobuje jejich postupnou degradaci.. Povrch betonu je kompaktní, nedrolivý, bez dutých ozvuků.

II.4.2 Koruna zdi

Na koruně zdi není římsa a koruna zdi je porostlá náletovou vegetací.

II.4.3 Odvodnění zdi

Zeď není odvodněna.

II.4.4 Ostatní zařízení

Na zdi není žádné zařízení.

II.4.5  Dřeviny v blízkosti objektu

Koruna zdi a svah za zdí je porostlý drobnou náletovou vegetací.

II.5 Úsek č.V

II.5.1 Vizuální prohlídka

Úsek č. V se nachází v západní části opěrné zdi za úsekem č. IV. Délka úseku je

19 912 mm a výška kolísá od  1 860 m do 150 mm.

Opěrná zeď je v tomto úseku tvořena původní kamennou zdí, na kterou byla nanesena cementová vrstva o tloušťce 20 – 30 mm. Ve východní části došlo k samovolnému odpadnutí omítky a k odhalení původního kamenného zdiva. Spáry mezi kameny jsou rozvolněné a nevyplněné. Postupně dochází k vysouvání jednotlivých kamenů. Nestabilita kamenné zdi se projevuje až do vzdálenosti cca 4 000 mm od úseku č. IV. V této části je stávající omítka silně potrhaná, se svislými a vodorovnými trhlinami, s přerušenou soudržností ke kamennému zdivu. Ve zbylé části je omítka neporušená, bez viditelných trhlin. Zeď je stabilní a nevykazuje vychýlení ze svislého směru.

II.5.2 Koruna zdi

Na koruně zdi jsou ve východní části zbytky rozpadlé kamenné římsy. Zbylá část zdi je bez římsy. Koruna zdi je porostlá náletovou vegetací.

II.5.3 Odvodnění zdi

Zeď není odvodněna.

II.5.4 Ostatní zařízení

V bezprostřední blízkosti za korunou zdi se nachází kovové zábradlí.

II.4.5  Dřeviny v blízkosti objektu

Koruna zdi a svah za zdí je porostlý drobnou náletovou vegetací.

III. Klasifikace zjištěných poruch

III.1 Úsek č. I

Poruchy opěrné zdi ve východním úseku jsou ve smyslu směrnice „Pokyny pro hodnocení stavebních konstrukcí“ klasifikovány jako významné, které snižují hospodárnou životnost a užitnou jakost, objekt není bezprostředně po stránce bezpečnosti ohrožen, ale v průběhu času bude docházet k další degradaci betonu a jeho opadávání, které by mohlo vést k ohrožení zdraví lidí.

III.2 Úsek č. II

Poruchy opěrné zdi v úseku  č. II jsou ve smyslu směrnice „Pokyny pro hodnocení stavebních konstrukcí“ klasifikovány jako významné, které snižují hospodárnou životnost a užitnou jakost, objekt není bezprostředně po stránce bezpečnosti ohrožen, ale v průběhu času bude docházet k další degradaci betonu a jeho opadávání, které by mohlo vést k ohrožení zdraví lidí.

III.3 Úsek č.III

Poruchy opěrné zdi v úseku  č. III jsou ve smyslu směrnice „Pokyny pro hodnocení stavebních konstrukcí“ klasifikovány jako málo významné, které sice snižují hospodárnou životnost a užitnou jakost, ale objekt je ve stabilním stavu a neohrožuje zdraví lidí.

III.4 Úsek č.IV

Poruchy opěrné zdi v úseku  č. IV jsou ve smyslu směrnice „Pokyny pro hodnocení stavebních konstrukcí“ klasifikovány jako málo významné, které sice snižují hospodárnou životnost a užitnou jakost, ale objekt je ve stabilním stavu a neohrožuje zdraví lidí.

III.5 Úsek č. V

Poruchy opěrné zdi v západním úseku jsou ve smyslu směrnice „Pokyny pro hodnocení stavebních konstrukcí“ klasifikovány jako významné, které snižují hospodárnou životnost a užitnou jakost. Ve východní části zdi dochází postupně k vypadávání kamenů, což by mohlo vést až k havárii celého úseku a k ohrožení zdraví lidí.

Dalovice dne 28.02.2011                                                             Ing. Stanislav Vonka